[image: image1.png]P9 Fondusze Europejskie Reeczpospoli NARODOWY FUNDUSZ
pospolita  Dofinansowane przez

nainfrastrukture, e Unie Europejska 1 OCHRONY SRODOWISKA

Klimat, Srodowisko iGOSPODARKI WODNEJ



 


 Załącznik nr 1 do umowy nr ZP.60.BOI.27.2025
Zakres rzeczowo-finansowy
1. Wykaz węzłów z podstawowymi parametrami
	Lp.
	Obiekt
	Moc
węzła

c.o.

c.c.w. [kW]
	Sieć
	Instalacja wewnętrzna

	
	
	
	Tz/Tp
[oC]
	Prob
[MPa]
	Ciśn.
dyspoz

[kPa]
	Tz/Tp
[oC]
	Pmax
[MPa]
	Pstat.
[MPa]
	Ciśn. dysp.

[kPa]
	Poj. zładu
[dm3]
	Zasobnik

[ l ]
	Wartość

netto

[zł]

	1.
	Kraszewskiego 

15
	40
20
	120/65

65/35
	1,6
	150
	80/60
55
	0,60
	0,2
	55
	1100
	Zasobnik po stronie Zamawiającego
	

	2.
	Gucwy 

dz. 12/4
	100,00

40,00
	120/65

65/35
	1,6
	250
	35/25

55
	0,35
	0,15
	55
	1200
	
	

	3.
	Jadwigi Wolskiej
	160
75
	120/65

65/35
	1,6
	260
	70/50
55
	0,3
	0,15
	50
	2200
	
	

	SUMA:
	


2. Wytyczne wykonania 

2.1.1. Urządzenia 
a) wymienniki – płytowe, lutowane,

b) pompy obiegowe – elektron. reg. obrotów, silnik z magnesem trwałym, 

c) regulator pogodowy i moduł komunikacyjny z zabezpieczeniem przepięciowym dla  2-przewodowej sieci do przesyłu danych, regulator musi mieć możliwość podłączenia do pętli komunikacyjnej umożliwiającej podłączenie 10 regulatorów. System musi posiadać możliwość komunikacji z systemem zarządzania posiadanym przez Zamawiającego, 

d) czujnik temperatury na powrocie wysokich parametrów,

e) czujnik temperatury na powrocie niskich parametrów CO,

f) czujnik temperatury do sterowania regulatorem ma znajdować się za wymiennikiem, drugi czujnik do wskazań temperatury ma być za zasobnikiem. Dodatkowo w zasobniku ma być zamontowany termostat zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury,

g) czujnik temperatury zewnętrznej,
    

h) czujnik temperatury na wylocie ze zbiornika CW głowicowy PT 1000 z gwintem ½” klasy A,

i) wszystkie czujniki temperatury, zanurzeniowe,

j) przetwornik ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów centralnego ogrzewania o zakresie
0-0.6 MPa, sygnale 4-20 mA z gwintem 20x1.5, co najmniej klasy 1 oraz przetwornik ciśnienia na zasilaniu i powrocie wysokich parametrów 0-1.6 MPa,

k) przetwornik ciśnienia i manometry wyposażone w armaturę odcinającą,

l) główny licznik ciepła (montowany na przyłączu) - system musi współpracować z systemem odczytowym jaki posiada Zamawiający. Na dzień dzisiejszy Zamawiający posiada system IzarNet2 firmy Diehl Metering,

m) licznik ciepła wyposażony w magistralę M-BUS zgodną z normą EN-1434, zasilaniem sieciowym 230VAC,

n) rozdzielnia elektryczna panela wymiennikowego zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo prądowym, wyposażona w gniazdo 230 V (z zabezpieczeniem 6A) i zabezpieczenie do oświetlenia węzła,

o) zawór reg. różnicy ciśnień / sieć / z ograniczeniem przepływu,

p) filtry – magnetoodmulacz (wysokie parametry - zasilanie, instalacja – powrót),

q) uzupełnianie wody w zładzie – wodą sieciową (zawór elektromagnetyczny – sterowany ręcznie i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor ciśnienia, wodomierz wyposażony w nadajnik impulsów z widocznym przynajmniej jednym polem po przecinku na liczydle podłączony do wejścia impulsowego licznika ciepła,

r) podłączenie poboru wody do uzupełnienia bezpośrednio za zaworem odcinającym sieć na powrocie,

s) zabezpieczenia – zgodnie z przepisami (naczynie wzbiorcze przeponowe, zawór bezpieczeństwa membranowy), 

t) dodatkowo na przewodzie uzupełniającym kryza dławiąca, liczona dla różnicy ciśnień  sieć/instalacja i przepustowości zaworu bezpieczeństwa,

u) armatura odcinająca / po str. wysokich spawana, niskich parametrów gwintowana/,

v) układ c.w.u. z zasobnikiem stojącym, pompą cyrkulacyjną, magnetyzerem, zasobnik z zasilającą rurą opadową – zasobniki c.w.u po stronie Zamawiającego, 

w) zawór regulacyjny c.w.u. z siłownikiem z funkcją awaryjnego zamykania (termostat samopowrotny po stronie Wykonawcy węzłów),  

x) przewidzieć możliwość zabudowy dodatkowego licznika ciepła (wg wytycznych pkt l) na potrzeby pomiaru wyłącznie c.o.,
y) przed pompą cyrkulacyjną od strony instalacji wewnętrznej zamontować zawór zwrotny

z) zasilnie zimnej wody do podgrzewu wpiąć za pompą cyrkulacyjną,
aa) regulator pogodowy zamontowany  na zewnątrz z bezpośrednim dostępem,
ab) konstrukcja węzła ma zapewnić swobodny dostęp do wszystkich urządzeń/elementów węzła,
ac) obiekt nr 2 wyposażyć w moduł WM3ELTE.
3. Wykonanie
a) dobór urządzeń i dokumentacja /wraz z dokumentacją wymaganą przez UDT/ –  Wykonawca,

b) maksymalne wymiary węzłów wg załączonych rysunków dostarczonych po rozstrzygnięciu przetargu,

c) wykonanie – wraz z izolacją ciepłochronną ( zaizolować również rurociągi na c.w.u., w tym zimną wodę) i oznakowaniem kierunków przepływów,

d) dostawa – loco magazyn Zamawiającego,

e) węzeł cieplny w zakresie ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji należy wykonać z materiałów umożliwiających dezynfekcje termiczną, np. z elementów mosiężnych lub stali nierdzewnej,

f) węzły powinny posiadać oznakowanie CE i spełniać wymogi Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2023 poz. 215),

g) wodomierze oraz liczniki  powinny mieć cechę legalizacyjną z bieżącego roku.

h) węzły wykonać w wersji stojącej. 

PAGE  
2

