Strona Tytułowa

Data opracowania:

Nowy Sącz 6.2025

Nr ewidencyjny 2025/52

Egz.  1

Spis treści

I.	Część opisowa.	3

1.	Podstawa opracowania.	3

2.	Przedmiot i zakres opracowania.	3

3.	Istniejący stan zagospodarowania działek, w tym informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki	3

4.	Projektowane zagospodarowanie działek	3

5.	Informacje i dane	4

a)	dotyczące rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu	4

b)	dotyczące rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków, ochrony konserwatorskiej	4

c)	określające wpływ eksploatacji górniczej na działki zamierzenia budowalnego	4

d)	charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników	4

e)	dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	4

f)	obszarze oddziaływania obiektu	4

6.	Założenia projektowe i  parametry charakterystyczne przyłącza ciepłowniczego.	5

7.	Trasa przyłącza ciepłowniczego.	5

II	Część rysunkowa.………………………………………………………………………………………………..…6

- Zagospodarownanie terenu działki – skala 1:500…………………………………………...………………….…..6

# Część opisowa.

## Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowią:

- Mapa do celów projektowych (skala 1:500)

- Warunki znak: BOI/08/03/2025 przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w obiekcie przy ul. Wolskiej w Nowym Sączu z dnia 26.03.2025 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.)

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.)

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.)

- Obowiązujące normy i wytyczne branżowe z dziedziny ciepłownictwa 
i ogrzewnictwa.

## Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przyłącza ciepłowniczego do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego  wraz z węzłem cieplnym na dz. nr 38/3 obręb 87 Nowy Sącz. Realizacja przedmiotowego przyłącza ciepłowniczego ma na celu zasilanie w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami.

Przyłącz ciepłowniczy projektowany jest w systemie rur preizolowanych i zasilany będzie 
z istniejącej sieci ciepłowniczej 2 x DN150 (2 x dz168,3-250) biegnącej w poprzek jezdni ul. Jadwigi Wolskiej (dz. nr 33/2 obręb 87 Nowy Sącz)

## Istniejący stan zagospodarowania działek, w tym informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki

Działki, po której przebiega projektowany przyłącz ciepłowniczy to działki
o kształcie regularnym, uzbrojone. Na działce nr 38/3 obręb 87 Nowy Sącz planowana jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego..

## Projektowane zagospodarowanie działek

Na przedmiotowych działkach projektuje się przyłącz ciepłowniczy o średnicy 2 x DN50 (2x Dz60,3-125) w płaszczu PE-HD z izolacją termiczną oraz instalacją alarmową – impulsową wraz z prowadzoną wzdłuż rurociągu kanalizacją teletechniczną 4 x RHDPE Ø40.

Po zakończeniu budowy nastąpi odtworzenie, uporządkowanie i przywrócenie istniejącego terenu do stanu pierwotnego

## Informacje i dane

### dotyczące rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Dla omawianego terenu został wydany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: 
- Uchwała Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście” oraz Uchwała Nr LXXIV/891/2022 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 68”.

Zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza teren przeznaczony pod realizację inwestycji zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym symbolem:

### dotyczące rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków, ochrony konserwatorskiej

Działki, na których projektowany jest przyłącz ciepłowniczy nie są wpisane do rejestru zabytków, ani gminnej ewidencji zabytków.

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

### określające wpływ eksploatacji górniczej na działki zamierzenia budowalnego

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane w granicach terenu górniczego.

### charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Brak.

### dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Brak.

### obszarze oddziaływania obiektu

Na podstawie przepisów:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.),

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Grunt i wody gruntowe – nie występuje.

Przyłącz ciepłowniczy wykonany będzie z rur preizolowanych wyposażonych w system alarmowy sygnalizujący nieszczelności rurociągów. Maksymalna temperatura na rurze osłonowej stykającej się z gruntem nie przekracza 35o. Obszar oddziaływania zamknie się w kubaturze wykopu, w którym będzie wbudowany.

Na otoczenie (hałas) - nie występuje.

Oddziaływanie na środowisko planowanego zamierzenia wystąpi w fazie jego realizacji. Można je scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji liniowej. Hałas wystąpi podczas realizacji robót od sprzętu budowlanego i środków transportowych, w związku z czym roboty należy wykonywać w godzinach dziennych.

Oddziaływanie z tytułu prowadzonych kończy się całkowicie z chwilą finalizacji budowy. Eksploatacja sieci – bezszumna.

Na istniejącą zieleń – nie występuje.

Trawniki - istniejąca zieleń zostanie odtworzona po zakończeniu robót.

Na powietrze atmosferyczne - nie występuje.

Planowane przedsięwzięcie zarówno w trakcie realizacji jak również w późniejszej eksploatacji nie będzie oddziaływać ujemnie na powietrze atmosferyczne.

Projektowany ciepłociąg nie wpłynie ujemnie na środowisko a obszar jego  oddziaływania mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

## Założenia projektowe i  parametry charakterystyczne przyłącza ciepłowniczego.

Założenia projektowe:

- trasę zaprojektowano z zachowaniem naturalnej kompensacji wydłużeń,

- przyłącz zaprojektowano w technologii rur i elementów preizolowanych w płaszczu PE-HD z izolacją termiczną – standardową oraz instalacją alarmową – impulsową, nie precyzując konkretnego producenta, lecz jedynie wymogi technologii,

- przewidziano ułożenie kanalizacji teletechnicznej wzdłuż rurociągu powrotnego, po jego zewnętrznej stronie - rury 4 x RHDPE Ø40 z linką - dla celów monitoringu pracy przyłącza,

- parametry przyłącza:

- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - zima 120/65 0C

- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - lato 65/35 0C

- max. ciśnienie robocze 1,6 MPa

Przyłącz ciepłowniczy zaprojektowano z rur preizolowanych o średnicy 2 x DN50 (2x Dz60,3-125).

Łączna długość projektowanego przyłącza ciepłowniczego wynosi ok. Lc = 35,89 m.

Na całej długości przyłącza głębokość posadowienia waha się od 1,19 m p.p.t. – 2,03 m p.p.t.

## Trasa przyłącza ciepłowniczego.

Przyłącz poprowadzono z zachowaniem naturalnej kompensacji. Przyłącz ciepłowniczy przewiduje się poprowadzić na dz. nr 38/3 obręb 87 Nowy Sącz, zgodnie z zał. Zagospodarowanie terenu działki (rys. nr 01).

Włączenie nastąpi do istniejącej sieci ciepłowniczej 2 x DN150 (2 x dz168,3-250) zlokalizowanej na działce nr 38/3 obr. 87 Nowy Sącz w miejscu odcięcia ciepłociągu (zrealizowanego poprzez wspawanie zaworów preizolowanych i zaślepienie rurociągu - na czas prowadzonych robót budowalnych) poprzez zdemontowanie zaworów preizolowanych i dospawanie rur preizolowanych do odcinka ciepłociągu zlokalizowanego w chodniku w ciągu ul. Stanisława Staszica. Rurociąg zostanie zakończony w projektowanym budynku, w pomieszczeniu węzła cieplnego, zlokalizowanym na poziomie kondygnacji podziemnej.

Trasa przyłącza przebiega w chodniku oraz w terenie zielonym.

Ewentualne korekty osiowości montowanych odcinków proj. ciepłociągu należy wykonywać poprzez ukosowanie złącz spawanych oraz uginanie rurociągów, wykorzystując ich naturalny promień gięcia.

### ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

TEMAT: 	PRZYŁĄCZ CIEPŁOWNICZY WRAZ Z TECHNOLOGIĄ WĘZŁA CIEPLNEGO

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES:		DZIAŁKA NR 38/3 OBRĘB 87, 
             		JADWIGI WOLSKIEJ , 33-300 NOWY SĄCZ

INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

UL. WIŚNIOWIECKIEGO 56

33-300 NOWY SĄCZ

OPRACOWAŁ:

Data opracowania:

Nowy Sącz 6.2025

Nr ewidencyjny 2025/52

Egz.  1

Spis załączników

1. Oświadczenie projektanta ………………………………………………………………………………………………3

2. Kopia uprawnień budowlanych i zaświadczenie izby projektanta ………..………………………………………...4

3. Warunki znak: BOI/08/03/2025 przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w obiekcie przy ul Wolskiej  w Nowym Sączu z dnia 26.03.2025 r. ………..………………………………………...……..5

11.2024 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, iż projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany przyłącza ciepłowniczego dla zamierzenia budowlanego pn.:

„BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI”

Został sporządzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Adres zamierzenia budowlanego:

DZIAŁKA NR 38/3 OBRĘB 87 DZIAŁKA NR 38/3 OBRĘB 87, 
UL. JADWIGI WOLSKIEJ  , 33-300 NOWY SĄCZ

Dane inwestora:

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

UL. WIŚNIOWIECKIEGO 56

33-300 NOWY SĄCZ

### PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALANY

TEMAT: 	PRZYŁĄCZ CIEPŁOWNICZY WRAZ Z TECHNOLOGIĄ WĘZŁA CIEPLNEGO

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES:		DZIAŁKA NR 38/3 OBRĘB 87, 
             		JADWIGI WOLSKIEJ , 33-300 NOWY SĄCZ

INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

UL. WIŚNIOWIECKIEGO 56

33-300 NOWY SĄCZ

OPRACOWAŁ:		mgr inż. Maciej Olszowski

Upr. bud. nr MAP/0314/PWBS/16

Data opracowania:

Nowy Sącz 6.2025

Nr ewidencyjny 2025/52

Egz.  1

Spis treści

I.	Część opisowa.	3

1.	Podstawa opracowania.	3

2.	Przedmiot i zakres opracowania.	4

3.	Przyłącz ciepłowniczy.	4

a)	założenia projektowe i  parametry charakterystyczne przyłącza ciepłowniczego	4

b)	geotechniczne warunki posadowienia	4

c)	trasa przyłącza ciepłowniczego.	4

d)	kompensacja wydłużeń	5

e)	zakres oraz wytyczne dotyczące wykonania robót	5

f)	armatura i osprzęt	7

g)	skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym	7

h)	ocena oddziaływania na środowisko	8

i)	dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	8

4.	Węzeł cieplny.	8

a)	dane wyjściowe	8

b)	wytyczne dla urządzeń	9

c)	wykonanie oraz dokumentacja węzła	10

d)	rurociągi i armatura	11

e)	zabezpieczenie antykorozyjne	11

f)	próba ciśnieniowa wodna	11

g)	izolacja cieplna	12

h)	AKPiA węzła wymiennikowego	12

i)	branża elektryczna AKPiA - wytyczne	12

II	Część rysunkowa …………………………………………………………………………………..…………..…13-16

- Profil podłużny – skala 1:100…………………………………………..………………………………………...….13

- Schemat montażowy………..…………………………………………..………………………………….……..….14

- Schemat instalacji alarmowej oraz instalacji monitoringu……………………………………………...……...….15

- Schemat ułożenia rur w wykopie ………………………..…………………………….………………………...….16

- Rzut pomieszczenia węzła cieplnego – skala 1:50……...…..…………………………………………….…..….18

# Część opisowa.

## Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowią:

- Mapa do celów projektowych (skala 1:500)

- Warunki znak: BOI/08/03/2025 przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w obiekcie przy ul. Wolskiej  w Nowym Sączu z dnia 26.03.2025 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.)

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.)

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych – Zeszyt 4 COBTI Instal

- Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów cieplych – Zeszyt 8 COBTI Instal

- PN-EN 253:2020-01 Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu

- PN-EN 448:2020-01 Sieci ciepłownicze – Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespoły kształtek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu

- PN-EN 488:2020-01 Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespoły armatury wykonane fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu

- PN-EN 489-1:2020-01 Sieci ciepłownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwójnych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie -- Część 1: Zespoły łączące i izolacja cieplna do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1

- PN-EN 13941-1+A1:2022-05 Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Projektowanie

- PN-EN 13941-2+A1:2022-05 Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Montaż

## Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przyłącza ciepłowniczego do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wraz z węzłem cieplnym na dz. nr 38/3 obręb 87 Nowy Sącz

Realizacja przedmiotowego przyłącza ciepłowniczego ma na celu zasilanie w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami.

Przyłącz ciepłowniczy projektowany jest w systemie rur preizolowanych i zasilany będzie 
z istniejącej sieci ciepłowniczej 2 x DN150 (2 x dz168,3-250)  biegnącej w poprzek jezdni ul. Jadwigi Wolskiej  (dz. nr 33/2 obręb 87 Nowy Sącz).

## Przyłącz ciepłowniczy.

### założenia projektowe i  parametry charakterystyczne przyłącza ciepłowniczego

Rodzaj obiektu budowalnego: przyłącz ciepłowniczy, dwuprzewodowy, wysokoparametrowy.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Klasa projektowa: A

Założenia projektowe:

- trasę zaprojektowano z zachowaniem naturalnej kompensacji wydłużeń,

- przyłącz zaprojektowano w technologii rur i elementów preizolowanych w płaszczu PE-HD z izolacją termiczną – standardową oraz instalacją alarmową – impulsową, nie precyzując konkretnego producenta, lecz jedynie wymogi technologii,

- przewidziano ułożenie kanalizacji teletechnicznej wzdłuż rurociągu powrotnego, po jego zewnętrznej stronie - rury 4 x RHDPE Ø40 z linką - dla celów monitoringu pracy przyłącza,

- parametry przyłącza:

- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - zima 120/65 0C

- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - lato 65/35 0C

- max. ciśnienie robocze 1.6 MPa

Przyłącz ciepłowniczy zaprojektowano z rur preizolowanych o średnicy  2 x DN50 (2x Dz60,3-125).

Łączna długość projektowanego przyłącza ciepłowniczego wynosi ok. Lc = 35,89 m..

Na całej długości przyłącza głębokość posadowienia waha się od 1,19 m p.p.t. – 2,03 m p.p.t..

### geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz.463) proj. obiekt budowlany klasyfikuje się w II kategorii geotechnicznej.

### trasa przyłącza ciepłowniczego.

Przyłącz poprowadzono z zachowaniem naturalnej kompensacji. Przyłącz ciepłowniczy przewiduje się poprowadzić na dz. nr 38/3 obręb 87 Nowy Sącz, zgodnie z zał. Zagospodarowanie terenu działki (rys. nr 01).

Włączenie nastąpi do istniejącej sieci ciepłowniczej 2 x DN150 (2 x dz168,3-250) zlokalizowanej na działce nr 38/3 obr. 87 Nowy Sącz. Rurociąg zostanie zakończony w projektowanym budynku, w pomieszczeniu węzła cieplnego, zlokalizowanym na poziomie kondygnacji podziemnej.

Trasa przyłącza przebiega w chodniku oraz w terenie zielonym.

Ewentualne korekty osiowości montowanych odcinków proj. ciepłociągu należy wykonywać poprzez ukosowanie złącz spawanych oraz uginanie rurociągów, wykorzystując ich naturalny promień gięcia.

### kompensacja wydłużeń

Wydłużenia termiczne przyłącza ciepłowniczego rozwiązano metodą kompensacji naturalnej. Ze względu na długość projektowanego odcinka przyłącza ciepłowniczego oraz miejsce włączenia nie przewidziano zastosowania poduszek kompensacyjnych w celu zabezpieczenia rurociągów przed przekroczeniem dopuszczalnych wartości naprężeń ściskających.

### zakres oraz wytyczne dotyczące wykonania robót

Zakres prace przygotowawczych i rozbiórkowych:

- organizacja placu budowy,

- prace geodezyjne (tyczenie trasy),

- ręczne wykopy sondażowe w miejscach posadowienia innego rodzaju uzbrojenia podziemnego,

- rozbiórka nawierzchni utwardzonych,

- zdjęcie warstwy humusu z terenu zielonego i spryzmowanie w hałdy na placu budowy.

Zakres prac ziemnych i montażowych:

- roboty ziemne (wykopy o ścianach pionowych, wykopy głębsze od 1,0 m należy zabezpieczyć ażurowym odeskowaniem z rozparciem),

- oczyszczenie dna wykopów z kamieni oraz innych części stałych,

- przygotowanie wykopu pod montaż ciepłociągu (zagęszczona warstwa piasku o gr. min. 15 cm),

- w miejscach skrzyżowań z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego wykonanie jego zabezpieczenia,

- ułożenie rur preizolowanych w wykopie,

- łączenie rur i elementów preizolowanych poprzez spawanie,

- badanie spoin (wszystkie spawane złącza należy poddać badaniom ultradźwiękowym przy określonych warunkach atmosferycznych: temp. > 50C,  prędkości wiatru <5 m/s, wilgotność powietrza < 80%).

- połączenie instalacji alarmowej,

- mufowanie połączeń spawanych i ich hermetyzacja wraz z wypełnieniem dwuskładnikową pianką poliuretanową (PUR),

- wykonanie próby szczelności oraz płukanie rurociągów wodą uzdatnioną, nieodgazowaną, pod ciśnieniem 1,5 MPa, czas próby 30 min.,

- zasypanie rurociągów piaskiem,

- ułożenie rur do monitoringu wzdłuż projektowanego ciepłociągu 4 x rury RHDPE
ø 40 z linkami pilotażowymi,

- ułożenie taśm ostrzegawczych,

- zasypanie wykopu,

- odtworzenie zieleni oraz chodnika,

- wykonanie odcinka przyłącza ciepłowniczego wewnątrz budynku z rur stalowych bez szwu zabezpieczonych antykorozyjnie w izolacji z wełny mineralnej i płaszczu z blachy ocynkowanej. Zakorkowanie (zatkanie) w sposób trwały przewodów kanalizacji teletechnicznej po przejściu przez ściany budynków i wciągnięcie kabli telemetrycznych. Wykonanie otworów w ścianach fundamentowych za pomocą przewiertnic, włożenie rur i przewodów w sposób szczelny za pomocą pierścieni uszczelniających.

Prace spawalnicze:

Do spawania rur przewodowych zaleca się stosowanie spawania elektrodą nietopliwą w osłonie argonu (metoda TIG-141). Spawanie rur i elementów stalowych należy wykonać poprzez spawanie w oparciu o zapisy norm PN-EN 253 oraz PN-EN 489. Różne elementy rurociągu (rury proste oraz kształtki) powinny być spawane czołowo. Podczas spawania rury należy ustawić tak aby uzyskać maksymalną ich współosiowość. Zespalane powierzchnie łączonych rur winny być wolne od zanieczyszczeń i odtłuczone.

Prace spawalnicze należy prowadzić przy temperaturze nie niższej niż 5 °C. Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (wiatr, deszcz) stanowisko spawalnicze należy osłonić stosując namiot spawalniczy. Końce rur należy przygotować zgodnie z PN-EN ISO 9692.

Jakość spoin należy prowadzić poprzez kontrolę wizualną oraz badania nieniszczące wg PN-EN ISO 17637, a także badania radiologiczne (RT) lub zamiennie ultradźwiękowe (UT).

Badania ultradźwiękowe i radiologiczne połączeń spawanych powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, spełniającymi wymagania PN-EN ISO 5817 na poziomie jakości „B”.

Instalacja alarmowa (system sygnalizacji zawilgocenia izolacji) i monitoring:

Po pozytywnym odbiorze spawania można przystąpić do łączenia instalacji alarmowej. Projektowany przyłącz zostanie wykonany z rur i elementów preizolowanych wyposażonych 
w przewody instalacji alarmowej impulsowej, których połączenie w złączach mufowanych ma utworzyć pętle instalacji alarmowej.

Zaprojektowano jeden obwód (pętlę) instalacji alarmowej nadzorowany czterokanałowym wskaźnikiem stacjonarnym stanu sieci preizolowanej. Instalację alarmową wykonać zgodnie  z wytycznymi producenta rur. Przewody instalacji alarmowej powinny być usytuowane w pozycji 10ºº i 14ºº na tarczy zegara. Drut miedziany powinien znaleźć się naprzeciw miedzianego, a ocynkowany naprzeciw ocynkowanego; drut ocynkowany winien być usytuowany po prawej stronie patrząc w kierunku odbiorcy c.o. Podczas montażu rur druty należy chronić przed temperaturą spawania poprzez odgięcie ich do tyłu, zastosowanie osłon aluminiowych. Wszystkie połączenia przewodów alarmowych, każde z osobna i narastająco wraz z długością montowanej sieci poddać pomiarowi oporności. Wzrost oporności przewodu elektrycznego na 1mb rury wg instrukcji producenta rur. Wymagana rezystancja winna wynosić ≥ 200 MΩ.

Końce przewodów alarmowych doprowadzonych do budynku należy wyprowadzić spod zakończeń termokurczliwych i włączyć do puszki przyłączeniowej. Kabel monitoringu F/UTPf kat. 5e outdoor (4x2x0,5) prowadzić w bezpośrednim sąsiedztwie ciepłociągu w rurze RHDPE ø 40 z warstwą poślizgową i linką do przeciągania. Zaprojektowano jeden obwód (pętle) monitoringu który obsługiwany będzie przez moduł sieciowy TROWIS 5590 zlokalizowany w pomieszczeniu wymiennikowni. Całość instalacji alarmowej i monitoringu wykonać wg załączonego schematu, w ścisłym uzgodnieniu i pod nadzorem Inwestora.

Mufowanie złączy:

Do mufowania złączy można przystąpić po pozytywnych badania złączy spawanych i połączeń instalacji alarmowej.

Zaprojektowano mufy z rury PEHD termokurczliwej, usieciowane radiacyjnie z korkami wtapianymi (zgrzewanymi). Złącza mufowane termokurczliwe muszą spełniać wymagania określone w aktualnej normie PN-EN 489. Połączenia mufowane powinny być szczelne z przyległymi końcami rur płaszczowych. Połączenia muszą być przystosowane do przenoszenia sił i wykonania testów ciśnieniowych o wielkości 0,2 bar na szczelność przed ich izolacją. Po pozytywnym odbiorze należy przystąpić do piankowania muf.

Dopuszcza się mufowanie metodą elektrooporową.

Całość robót prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją, wydanymi decyzjami, protokołami oraz wymogami producenta systemu rur preizolowanych, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych" COBRTI Instal - Zeszyt 4, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów cieplnych” COBTI Instal – Zeszyt 8 i innymi obowiązującymi przepisami.

Należy zabezpieczyć obsługę geodezyjną budowy w zakresie wytyczenia trasy, lokalizacji kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu i inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku istotnych zmian należy uzgodnić rozwiązania z autorem projektu w ramach nadzoru autorskiego.

### armatura i osprzęt

Po wejściu do budynku przyłącz w pomieszczeniu węzła cieplnego należy wyposażyć w:

- zawory odcinające kulowe z dźwignią ( PN 40 bar przy -  temp. 150 0 C)

- zawory ,,spinki” kulowe z dźwignią (PN 40 bar przy -  temp. 150 0 C)

Przy zakończeniach izolacji preizolowanej w budynku w celu umożliwienia szybkiej diagnostyki awarii przyłącza przewidziano łączenie inst. alarmowej w puszce uniwersalnej.

### skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego przyłącza ciepłowniczego występuje skrzyżowanie 
z  projektowaną infrastrukturą gazową oraz projektowaną kanalizacją deszczową. Przed przystąpieniem do prac wystąpić do gestorów sieci o nadzór branżowy.

Prace i zabezpieczenia w miejscach kolizji wykonywać zgodnie z wydaną decyzją drogową, protokołem z Narady Koordynacyjnej w Nowym Sączu oraz wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy przyłącza w terenie należy wykonać wykopy sondażowe (ręcznie) celem określenia jednoznacznej głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia. 
W przypadku stwierdzenia kolizji, skrzyżowań odbiegających od założeń zawartych 
w niniejszym projekcie, fakt ten należy zgłosić Projektantowi, który nadzorem autorskim 
w uzgodnieniu z użytkownikiem kolidującej sieci poda sposób ich rozwiązania.

Należy odtworzyć istniejące zabezpieczenia ostrzegawcze istniejącego uzbrojenia terenu.

Prace w rejonie kolizji zgłosić u właściciela uzbrojenia, przed zasypaniem dokonać odbioru potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, lub w/g uzgodnień.

- ocena oddziaływania na środowisko

Grunt i wody gruntowe – nie występuje.

Sieci i przyłącza wykonane będą z rur preizolowanych wyposażonych w system alarmowy sygnalizujący nieszczelności rurociągów. Maksymalna temperatura na rurze osłonowej stykającej się z gruntem nie przekracza 35o. Obszar oddziaływania zamknie się w kubaturze wykopu, w którym będzie wbudowany.

Na otoczenie (hałas) - nie występuje.

Oddziaływanie na środowisko planowanego zamierzenia wystąpi w fazie jego realizacji. Można je scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji liniowej. Hałas wystąpi podczas realizacji robót od sprzętu budowlanego i środków transportowych, w związku z czym roboty należy wykonywać w godzinach dziennych.

Oddziaływanie z tytułu prowadzonych kończy się całkowicie z chwilą finalizacji budowy. Eksploatacja sieci – bezszumna.

Na istniejącą zieleń – nie występuje.

Trawniki - istniejąca zieleń zostanie odtworzona po zakończeniu robót.

Na powietrze atmosferyczne - nie występuje.

Planowane przedsięwzięcie zarówno w trakcie realizacji jak również w późniejszej eksploatacji nie będzie oddziaływać ujemnie na powietrze atmosferyczne.

Projektowany ciepłociąg nie wpłynie ujemnie na środowisko a obszar jego  oddziaływania mieści się w całości na działkach, na których został posadowiony.

### dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy.

## Węzeł cieplny.

### dane wyjściowe

Ciepło dla budynku doprowadzone zostanie przyłączem wysokoparametrowym do pomieszczenia węzła cieplnego. Parametry czynnika grzewczego podano w Tab. 1.

Tab. 1 Parametry czynnika grzewczego.

| Maksymalna temperatura wody sieciowej (zima): | 120/65 °C |
| --- | --- |
| Maksymalna temperatura wody sieciowej (lato): | 65/35 °C |

Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku podano w Tab. 2.

Tab. 2 Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku

| Całkowita moc cieplna zamówiona |  | ∑Q=225,00 kW |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralne ogrzewanie | Qco=150,00 kW |
| 2. | Ciepła woda użytkowa – średnia | Qcwu=75,00 kW |

Podstawowe dane do doboru węzła cieplnego podano w Tab. 3.

Tab. 3  Dane do doboru węzła cieplnego

| Moc węzła c.o. c.c.w. [kW] | Sieć |  |  | Instalacja wewnętrzna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tz/Tp [oC] | Prob [MPa] | Ciśn. dyspoz [kPa] | Tz/Tp [oC] | Pmax [MPa] | Pstat. [MPa] | Ciśn. dysp. [kPa] | Poj. zładu [dm3] | Pojemność zasobnika c.w.u. [dm3] |
| c.o. 150,0 c.w.u. 75,0 | 120/65 -zima 65/35 -lato | 1,6 | 260 | 70/50 55 | 0,30 0,55 | 0,15 | 78 35 | 2650 | 500 |

### wytyczne dla urządzeń

- wymienniki – płytowe, lutowane,

- pompy obiegowe – elektroniczne reg. obrotów, silnik z magnesem trwałym,

- regulator pogodowy i moduł komunikacyjny z zabezpieczeniem przepięciowym dla 2-przewodowej sieci do przesyłu danych, system musi posiadać możliwość komunikacji z systemem zarządzania posiadanym przez Zamawiającego

- czujnik temperatury na powrocie wysokich parametrów,

- czujnik temperatury na powrocie niskich parametrów CO,

- czujnik temperatury na powrocie cyrkulacji CWU,

- czujnik temperatury zewnętrznej,

- czujnik temperatury na wylocie ze zbiornika CWU głowicowy PT 1000 z gwintem klasy A,

- wszystkie czujniki temperatury, zanurzeniowe,

- przetwornik ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów centralnego ogrzewania o zakresie 0-0.6 MPa, sygnale 4-20 mA z gwintem 20x1.5, co najmniej klasy 1 oraz przetwornik ciśnienia na zasilaniu i powrocie wysokich parametrów 0-1.6 MPa

- przetwornik ciśnienia i manometry wyposażone w armaturę odcinającą,

- główny licznik ciepła (montowany na przyłączu)  system musi współpracować z systemem odczytowym jaki posiada Zamawiający,

- licznik ciepła wyposażony w magistralę M-BUS zgodną z normą EN-1434, zasilaniem sieciowym 230 VAC,

- rozdzielnia elektryczna panelu wymiennikowego zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo prądowym, wyposażona w gniazdo 230 V (z zabezpieczeniem 6 A) 
i zabezpieczenie do oświetlenia węzła,

- zawór reg. różnicy ciśnień / sieć / z ograniczeniem przepływu,

- filtry – magnetoodmulacz (wysokie parametry - zasilanie, instalacja – powrót),

- uzupełnianie wody w zładzie – wodą sieciową (zawór elektromagnetyczny – sterowany ręcznie i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor ciśnienia, wodomierz wyposażony w nadajnik impulsów z widocznym przynajmniej jednym polem po przecinku na liczydle podłączony do wejścia impulsowego licznika ciepła,

- montaż zaworów odcinających w pomieszczeniu węzła wymiennikowego za kolektorem rozdzielaczowym,

- podłączenie poboru wody do uzupełnienia bezpośrednio za zaworem odcinającym przyłącz na powrocie,

- zabezpieczenia – zgodnie z przepisami (naczynie wzbiorcze przeponowe, zawór bezpieczeństwa membranowy),

- dodatkowo na przewodzie uzupełniającym kryza dławiąca, liczona dla różnicy ciśnień sieć/instalacja i przepustowości zaworu bezpieczeństwa,

- armatura odcinająca / po str. wysokich parametrów – spawana, po str. niskich  – gwintowana lub kołnierzowa /,

- dla instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować termostaty bezpieczeństwa,

- układ c.w.u. z zasobnikiem stojącym z przyłączami (króćcami) bocznymi lub górnymi (w przypadku króćców górnych z zasilającą rurą opadową), pompą ładująco-cyrkulacyjną, magnetyzerem,

- przewidzieć możliwość zabudowy dodatkowego licznika ciepła na potrzeby pomiaru wyłącznie c.o.,

- przed pompą cyrkulacyjną od strony instalacji wewnętrznej zamontować zawór zwrotny,

- regulator pogodowy zamontowany  na zewnątrz z bezpośrednim dostępem,

- konstrukcja węzła ma zapewnić dostęp jednostronny do wszystkich urządzeń/elementów węzła,

### wykonanie oraz dokumentacja węzła

- dobór urządzeń i dokumentacja (wraz z dokumentacją wymaganą przez UDT) – po stronie Wykonawcy węzłów,

- dokumentacja techniczna węzła powinna zawierać schemat technologiczny, zestawienie urządzeń i elementów węzła zgodne z oznaczeniami na schemacie, obliczenia i karty doboru wymienników, obliczenia zaworów bezpieczeństwa, obliczenia średnic przewodów hydraulicznych, obliczenia (dobory) pomp, obliczenia i karty doboru zaworów automatycznej regulacji c.o., obliczenia i karty doboru zaworów mechanicznej regulacji przepływu i różnicy ciśnień, instrukcję obsługi,

- wbudowanie węzła cieplnego – w istniejącym pomieszczeniu (po jego adaptacji), sugerowany sposób rozmieszczenia podstawowych urządzeń węzła określono na załączonym rysunku,

- wykonanie – wraz z izolacją ciepłochronną (zaizolować również zimną wodę) z oznakowaniem kierunków przepływów,

- węzły powinny posiadać oznakowanie CE i spełniać wymogi Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2023 poz. 215).

- wymagana jest dostawa węzła kompaktowego tzn. spełniającego warunki: montaż (składanie) węzła jest wykonywane w zakładzie producenta węzłów, węzeł dostarczany jest w całości jako wyrób gotowy do podłączenia, węzeł posiada dokumentację techniczno – ruchową (DTR) wraz z obliczeniami i doborem urządzeń i spełniającego wymogi Urzędu Dozoru Technicznego, węzeł winien być wykonany na sztywnej konstrukcji umożliwiającej podział węzła na moduły, z uwagi na niedogodności transportowe węzła do pomieszczenia,

- wraz z dostawą węzła należy dostarczyć deklarację zgodności.

Całość prac obejmujących wbudowanie węzła cieplnego oraz przystosowanie pomieszczenia do montażu węzła winna być przeprowadzona przez uprawnionych pracowników pod nadzorem branżowym.

### rurociągi i armatura

Instalacje po stronie wysokich i niskich parametrów należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu lub ze szwem zgodnie z normami PN-EN 10216-1:2014-02, 10216-2+A1:2020-05, PN-EN 10216-3:2014-02, PN-EN 10220:2005, PN-EN 10210-2:2019-06, PN-EN 10219-2:2019-07, PN-EN 10217-2:2019-05 łączonych przez spawanie.

W obiegach wody instalacji ogrzewanej należy stosować rury stalowe bez szwu lub stalowe ze szwem wg ww. norm. W obiegach ciepłej wody użytkowej należy stosować rury stalowe nierdzewne wg PN-H-74200. Materiały i urządzenia stosowane w węzłach cieplnych wody użytkowej i mającej z nią kontakt powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną.

Rurociągi stalowe łączyć ze sobą i kształtkami stalowymi poprzez spawanie, 
a z armaturą na gwint i kołnierze.

Wszystkie przewody doprowadzające i powrotne czynnika grzejnego do węzła ciepłowniczego oraz przewody odprowadzające czynnik grzewczy powinny być wyposażone w armaturę odcinającą. Zabezpieczenie przy użyciu zaworów bezpieczeństwa (przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia) powinno być realizowane w węźle ciepłowniczym zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

### zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych przewodów i innych elementów węzła należy poprzedzić oczyszczeniem podłoży stalowych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 8501-1:2008 oraz oceną stanu powierzchni zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2017-03. Malowanie rurociągów i pozostałych elementów należy wykonać farbą ftalowo-silikonową przeciwrdzewną służącą do zabezpieczenia powierzchni cieplnych o temperaturze czynnika grzewczego do 150oC.

### próba ciśnieniowa wodna

Należy wykonać próbę szczelności po zakończeniu prac montażowych 
w pomieszczeniu węzła cieplnego, o zadanym ciśnieniu:

- 2,5 MPa dla przewodów wody sieciowej c.o.,

- min. 0,6 MPa dla przewodów wody instalacyjnej c.o.

- 0,9 MPa dla przewodów instalacji c.w.u.

### izolacja cieplna

Przewody węzła cieplnego należy zaizolować cieplnie wg wytycznych norm PN-B-02421:2000, PN-EN ISO 10456:2009, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 12241:2022-12. Grubości izolacji rurociągów w węźle po stronie pierwotnej i instalacyjnej należy przyjmować zgodnie z normą PN-B-02421:2000. Zakończenie izolacji cieplnej powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Rodzaj izolacji cieplnej do uzgodnienia z Inwestorem.

Wykonanie izolacji cieplnej można rozpocząć po wykonaniu prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego i stwierdzeniu prawidłowego wykonania izolacji instalacji technologicznej.

Rurociągi należy wyposażyć w oznakowanie kierunku przepływu czynnika (grzewczego i ogrzewanego) i znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ciśnienie).

### AKPiA węzła wymiennikowego

Węzeł ciepłowniczy należy wyposażyć w ciepłomierz. Doboru układu pomiarowego energii cieplnej dokona dostawca wg wytycznych zawartych w dokumentacji. Optymalizacja zadanych parametrów temperaturowych czynników ogrzewanych będzie realizowana poprzez elektroniczny regulator temperatury z regulacją pogodową. Węzeł cieplny należy wyposażyć w przetworniki ciśnienia i manometry wraz z  armaturą odcinającą.

Pozostałe wytyczne dla aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki wg pkt. 
b) Wytyczne dla urządzeń.

### branża elektryczna AKPiA - wytyczne

- zasilanie węzła cieplnego z tablic licznikowych ZK przewodem N2XH 3x4mm2 
w rurach osłonowych typu PCV RL,

- umieszczenie wewnątrz każdego węzła tablicy RE,

- wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego przewodem N2XH 3x1,5mm2 w rurach PCV typu RL,

- wykonanie instalacji elektrycznej w systemie natynkowym,

- zasilanie węzłów przewodem N2XH 3x2,5mm2,

- instalacja osprzętu łączeniowego na wysokości 1,4 m od podłogi,

- instalacja osprzętu szczelnego o minimalnej klasie IP44 w pomieszczeniach,

- wykonanie instalacji czujnika temperatury zewnętrznej przewodem OMY 3x1 
w rurach typu RL, lokalizacja czujnika temperatury zewnętrznej na ścianie północnej budynku oraz na wysokości 3,0 m od poziomu gruntu,

- wykonanie ochrony przed przepięciami w budynku – montaż ochronników B+C 
w rozdzielni RE,

- zaprojektowano środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

  - wyłączniki różnicowoprądowe, jako zabezpieczenie obwodów (dodatkowy, uzupełniający środek ochrony) – ochrona przed dotykiem bezpośrednim,

  - samoczynne wyłączenie zasilania (napięcia) – ochrona przed dotykiem pośrednim,

- połączenie wszystkich części przewodzących dostępnych za pomocą instalacji połączeń wyrównawczych wykonanych zgodnie z PN-EN61140:2005/A1:2008 oraz PN-HD 60364-4-41:2017-09,

- połączenie instalacji połączeń wyrównawczych z płaskownikiem (bednarką) ułożoną w wykopie sieci ciepłowniczej. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać 10 Ω,

- za wyłącznikiem różnicowoprądowym, przewód ochronny ,,PE” nie powinien być połączony z przewodem naturalnym ,,N” sieci zasilającej. Przewód neutralny ,,N” powinien być izolowany od części przewodzących obcych, stykających się lub narażonych na zetknięcie się z przewodem ochronnym ,,PE”.

- dla budynku zaprojektowano układ sieciowy ,,TN-C-S”

- całość prac należy wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2017-09.

### ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

TEMAT: 	PRZYŁĄCZ CIEPŁOWNICZY WRAZ Z TECHNOLOGIĄ WĘZŁA CIEPLNEGO

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES:		DZIAŁKA NR 38/3 OBRĘB 87, 
            			JADWIGI WOLSKIEJ , 33-300 NOWY SĄCZ

INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

UL. WIŚNIOWIECKIEGO 56

33-300 NOWY SĄCZ

OPRACOWAŁ:

Data opracowania:

Nowy Sącz 3.2025

Nr ewidencyjny 2025/52

Egz.  1

Spis załączników

1. Informacja dotycząca BIOZ………………………………………………………………….………………………….3-5

### INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

TEMAT: 	PRZYŁĄCZ CIEPŁOWNICZY WRAZ Z TECHNOLOGIĄ WĘZŁA CIEPLNEGO

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI

ADRES:		DZIAŁKA NR 38/3 OBRĘB 87, 
            			JADWIGI WOLSKIEJ , 33-300 NOWY SĄCZ

INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

UL. WIŚNIOWIECKIEGO 56

33-300 NOWY SĄCZ

OPRACOWAŁ:

Data opracowania:

Nowy Sącz 3.2025

Nr ewidencyjny 2025/52

Egz.  1

- Podstawa opracowania.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie bhp przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r.  Nr 40 poz. 470),

- BHP przy robotach budowlanych cz. I.  Podstawy teoretyczne i prawne, wyd. Warszawa 1996r.

ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Zakres robót niniejszego  zamierzenia budowlanego obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne - wykopy mechaniczne i ręczne,

- demontaż istniejącego odcinka przyłącza ciepłowniczego zgodnie z zał. graficznym,

- roboty montażowe – technologiczne, w skład których wchodzi:

- montaż przyłącza ciepłowniczego z rur i elementów preizolowanych prowadzony w wykopach otwartych,

- spawanie ręczne,

- badanie ultradźwiękowe złączy spawanych,

- mufowanie złączy,

- izolowanie złączy piankami izolacyjnymi,

- próby ciśnieniowe (wodą) i uruchomienie przyłącza ciepłowniczego,

-     roboty odtworzeniowe, obejmujące przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,

- Roboty budowlane, w skład których wchodzą:

-      wbudowanie wymiennikowego węzła cieplnego dla potrzeb c.o. i c.w.u.,

- montaż projektowanych urządzeń dla układów c.o.,

- montaż projektowanych urządzeń dla układów c.w.u.,

- spawanie rurociągów,

- podłączenia elektryczne urządzeń,

- malowanie rurociągów,

- izolowanie termiczne rurociągów,

- badania przy odbiorze.

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT INSTALACYJNYCH I OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA

- Podczas prac montażowych istnieje kontakt z włączonymi maszynami, urządzeniami elektrycznymi, możliwość porażenia prądem, poślizgnięcia

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.poż, oraz udzielenia pomocy przed przyjazdem lekarzy:

- Określenie zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia

- Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej przed skutkami zagrożeń (odzież ochronna i robocza, rękawice ochronne, okulary, kaski, szelki bezpieczeństwa)

- Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby (kierownik budowy, kierownik robót).

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA, W TYM ZAPEWNIAJĄCYM BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

- Wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej (maski, itp.)

- Prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbędnych materiałów z przejść

- stosowanie atestowanych urządzeń do transportu pionowego (drabiny)

- Bieżąca kontrola sprzętu budowlanego

- Punkt przeciwpożarowy, podręczne środki przeciwpożarowe, woda

- Wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy

- Umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie właściciela sieci o zaistniałym wypadku