# Załącznik nr 1 do umowy nr ZP.60.BOI.10.2025

## Zakres rzeczowo-finansowy

### Wykaz węzłów z podstawowymi parametrami

| Lp. | Obiekt | Moc węzła c.o. c.c.w. [kW] | Sieć |  |  | Instalacja wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tz/Tp [oC] | Prob [MPa] | Ciśn. dyspoz [kPa] | Tz/Tp [oC] | Pmax [MPa] | Pstat. [MPa] | Ciśn. dysp. [kPa] | Poj. zładu [dm3] | Zasobnik [ l ] | Wartość netto [zł] |
| 1. | Barbackiego 32 b | 15 15 | 120/65 65/35 | 1,6 | 300÷350 | 80/60 | 0,40 | 0,09 | 35 | 300 | Zasobnik po stronie Zamawiającego |  |
| 2. | Barbackiego 32 c | 15 15 | 120/65 65/35 | 1,6 | 100÷400 | 90/70 | 0,30 | 0,12 | 65 | 300 |  |  |
| 3. | Barbackiego 30 i | 15 15 | 120/65 65/35 | 1,6 | 100÷400 | 90/70 | 0,30 | 0,12 | 65 | 300 |  |  |
| 4. | Barbackiego 30 k | 15 15 | 120/65 65/35 | 1,6 | 100÷400 | 90/70 | 0,30 | 0,12 | 65 | 300 |  |  |
| 5. | Barbackiego 38 A | 70 30 | 120/65 65/35 | 1,6 | 100÷400 | 90/70 | 0,30 | 0,15 | 65 | 1400 |  |  |
| 6. | Barbackiego 42 | 50 30 | 120/65 65/35 | 1,6 | 100÷400 | 90/70 | 0,30 | 0,15 | 65 | 1400 |  |  |
| 7. | Barbackiego 38 C | 100 30 | 120/65 65/35 | 1,6 | 100÷400 | 90/70 | 0,30 | 0,15 | 65 | 1400 |  |  |
| 8. | Barbackiego 38 G | 80 30 | 120/65 65/35 | 1,6 | 100÷400 | 90/70 | 0,30 | 0,15 | 65 | 1400 |  |  |
| 9. | Boya-Żeleńskiego 40 | 15 15 | 120/65 65/35 | 1,6 | 100÷400 | 90/70 | 0,30 | 0,12 | 65 | 300 |  |  |
| 10. | Boya-Żeleńskiego 42 | 15 15 | 120/65 65/35 | 1,6 | 100÷400 | 90/70 | 0,30 | 0,12 | 65 | 300 |  |  |
| 11. | Boya-Żeleńskiego 62 | 15 15 | 120/65 65/35 | 1,6 | 100÷400 | 90/70 | 0,30 | 0,12 | 65 | 300 |  |  |
| 12. | Bogusławy Agaty Konstanty 12 | 100 30 | 120/65 65/35 | 1,6 | 100÷400 | 90/70 | 0,30 | 0,12 | 65 | 1400 |  |  |
| 13. | Bogusławy Agaty Konstanty 12 a | 30 15 | 120/65 65/35 | 1,6 | 100÷400 | 90/70 | 0,30 | 0,12 | 65 | 700 |  |  |
| 14. | Bogusławy Agaty Konstanty 14 | 120 30 | 120/65 65/35 | 1,6 | 100÷400 | 90/70 | 0,30 | 0,12 | 65 | 1400 |  |  |
| 15. | Bogusławy Agaty Konstanty 16 | 120 30 | 120/65 65/35 | 1,6 | 100÷400 | 90/70 | 0,30 | 0,12 | 65 | 1400 |  |  |
| 16. | Bogusławy Agaty Konstanty 27 | 120 30 | 120/65 65/35 | 1,6 | 100÷400 | 90/70 | 0,30 | 0,12 | 65 | 1400 |  |  |
| 17. | Bogusławy Agaty Barbackiego 46 | 100 30 | 120/65 65/35 | 1,6 | 100÷400 | 90/70 | 0,30 | 0,12 | 65 | 1400 |  |  |

#### Wytyczne wykonania

    - Urządzenia

- wymienniki – płytowe, lutowane,

### pompy obiegowe – elektron. reg. obrotów, silnik z magnesem trwałym,

- regulator pogodowy i moduł komunikacyjny z zabezpieczeniem przepięciowym dla 2-przewodowej sieci do przesyłu danych, regulator musi mieć możliwość podłączenia do pętli komunikacyjnej umożliwiającej podłączenie 10 regulatorów. System musi posiadać możliwość komunikacji z systemem zarządzania posiadanym przez Zamawiającego,

- czujnik temperatury na powrocie wysokich parametrów,

- czujnik temperatury na powrocie niskich parametrów CO,

- czujnik temperatury do sterowania regulatorem ma znajdować się za wymiennikiem, drugi czujnik do wskazań temperatury ma być za zasobnikiem. Dodatkowo w zasobniku ma być zamontowany termostat zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury,

- czujnik temperatury zewnętrznej,

- czujnik temperatury na wylocie ze zbiornika CW głowicowy PT 1000 z gwintem ½” klasy A,

- wszystkie czujniki temperatury, zanurzeniowe,

- przetwornik ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów centralnego ogrzewania o zakresie
0-0.6 MPa, sygnale 4-20 mA z gwintem 20x1.5, co najmniej klasy 1 oraz przetwornik ciśnienia na zasilaniu i powrocie wysokich parametrów 0-1.6 MPa,

- przetwornik ciśnienia i manometry wyposażone w armaturę odcinającą,

- główny licznik ciepła (montowany na przyłączu) - system musi współpracować z systemem odczytowym jaki posiada Zamawiający. Na dzień dzisiejszy Zamawiający posiada system IzarNet2 firmy Diehl Metering,

- licznik ciepła wyposażony w magistralę M-BUS zgodną z normą EN-1434, zasilaniem sieciowym 230VAC,

- rozdzielnia elektryczna panela wymiennikowego zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo prądowym, wyposażona w gniazdo 230 V (z zabezpieczeniem 6A) i zabezpieczenie do oświetlenia węzła,

- zawór reg. różnicy ciśnień / sieć / z ograniczeniem przepływu,

- filtry – magnetoodmulacz (wysokie parametry - zasilanie, instalacja – powrót),

- uzupełnianie wody w zładzie – wodą sieciową (zawór elektromagnetyczny – sterowany ręcznie i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor ciśnienia, wodomierz wyposażony w nadajnik impulsów z widocznym przynajmniej jednym polem po przecinku na liczydle podłączony do wejścia impulsowego licznika ciepła,

- podłączenie poboru wody do uzupełnienia bezpośrednio za zaworem odcinającym sieć na powrocie,

- zabezpieczenia – zgodnie z przepisami (naczynie wzbiorcze przeponowe, zawór bezpieczeństwa membranowy),

- dodatkowo na przewodzie uzupełniającym kryza dławiąca, liczona dla różnicy ciśnień  sieć/instalacja i przepustowości zaworu bezpieczeństwa,

- armatura odcinająca / po str. wysokich spawana, niskich parametrów gwintowana/,

- układ c.w.u. z zasobnikiem stojącym, pompą cyrkulacyjną, magnetyzerem, zasobnik z zasilającą rurą opadową – zasobniki c.w.u po stronie Zamawiającego,

- zawór regulacyjny c.w.u. z siłownikiem z funkcją awaryjnego zamykania (termostat samopowrotny po stronie Wykonawcy węzłów),

- przewidzieć możliwość zabudowy dodatkowego licznika ciepła (wg wytycznych pkt l) na potrzeby pomiaru wyłącznie c.o.,

- przed pompą cyrkulacyjną od strony instalacji wewnętrznej zamontować zawór zwrotny

- zasilnie zimnej wody do podgrzewu wpiąć za pompą cyrkulacyjną,

- regulator pogodowy zamontowany  na zewnątrz z bezpośrednim dostępem,

- konstrukcja węzła ma zapewnić swobodny dostęp do wszystkich urządzeń/elementów węzła,

- Obiekt nr 15 wyposażyć w moduł WM3LTE.

- Wykonanie

- dobór urządzeń i dokumentacja /wraz z dokumentacją wymaganą przez UDT/ –  Wykonawca,

- maksymalne wymiary węzłów wg załączonych rysunków dostarczonych po rozstrzygnięciu przetargu,

- wykonanie – wraz z izolacją ciepłochronną ( zaizolować również rurociągi na c.w.u., w tym zimną wodę) i oznakowaniem kierunków przepływów,

- dostawa – loco magazyn Zamawiającego,

- węzeł cieplny w zakresie ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji należy wykonać z materiałów umożliwiających dezynfekcje termiczną, np. z elementów mosiężnych lub stali nierdzewnej,

- węzły powinny posiadać oznakowanie CE i spełniać wymogi Ustawy z dnia 24 listopada 2022 o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2023 poz. 215),

- wodomierze oraz liczniki  powinny mieć cechę legalizacyjną z bieżącego roku.

- węzły dla pozycji nr 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 wykonać w wersji wiszącej.