
[image: image2.png]P24 Fundusze Europejskie

Rzeczpospolita  Dofinansowane przez O NARODOWY FUNDUSZ
na Infrastrukture, OCHRONY SRODOWISKA
Kiimat, $rodowisko NN "< Unie Europejska 1

i GOSPODARKI WODNEJ





Załącznik nr 3 do SIWZ / umowy
Wymagania techniczne dla systemu rur preizolowanych
Oferowany przez Wykonawcę system preizolowany musi odpowiadać wymaganiom jakościowym zgodnie z najnowszymi normami PN-EN 10216-2+A1, PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5, PN-EN 253, PN-EN 10204, PN-EN 10220:2005, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-ISO 6761, bądź normami, które je zastępują oraz innymi obowiązującymi normami.
W przypadku wystąpienia różnic między wytycznymi podanymi w niniejszym opracowaniu 
a aktualnymi, obowiązującymi normami, nadrzędne znaczenie stanowią aktualne, obowiązujące normy. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek przestawić Zamawiającemu wynikłe różnice oraz wykaz norm, na które się powołuje w składanej ofercie.
1. Ogólna charakterystyka

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur i elementów preizolowanych o standardowej grubości izolacji wyposażonych w impulsową instalację alarmową do sygnalizowania zawilgocenia izolacji.

Przewody instalacji alarmowej powinny być usytuowane w pozycji 10ºº i 14ºº na tarczy zegara.
Materiały zostaną wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich dostarczeniem.

2. Rura przewodowa

a) Rura przewodowa musi być atestowaną rurą stalową wyłącznie w gatunku P235Gh zgodnie 
z normami PN-EN 10216-2+A1, PN-EN 10217-2, lub PN-EN 10217-5 – spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 253 i posiadającą certyfikat jakości 3.1.B zgodnie z normą PN-EN 10204.
b) Nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury.

c) Długość handlowa rur przewodowych musi wynosić 12 m.
d) Średnice i grubości ścianek, tolerancje wymiarów oraz masy stalowych rur przewodowych mają być zgodne z PN-EN 10220:2005.

e) Żaden odcinek stalowej rury przewodowej stosowanej do preizolacji (6 m, 12 m) nie będzie zawierał połączeń spawanych poprzecznych stosowanych do wykonania odcinków prostych 
i kształtek.
f) W celu zapewnienia dobrej przyczepności pianki poliuretanowej, zewnętrzna powierzchnia wszystkich rur powinna być poddana procesowi oczyszczania i śrutowania.
g) Przed zaizolowaniem powierzchnia wszystkich rur przewodowych j.w. zostanie oczyszczona zgodnie z normą PN- EN 253.
h) Końce rury stalowej i elementów kształtowych powinny być przygotowane do spawania zgodnie z  normą PN-ISO 6761.

i) Dwuprzewodowy system alarmowy impulsowy przystosowany do podłączenia do urządzeń do ciągłej kontroli.
j) Znakowanie materiałów i gotowych wyrobów wykonać zgodnie z aktualnymi normami:
PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489.

k) Oznakowanie rur i elementów znakiem budowlanym „B” lub znakiem „CE”.

l) Kod identyfikacyjny producenta nie może być podany za pomocą kodu kreskowego.
3. Izolacja termiczna

a) Jako materiał izolacyjny - sztywna pianka poliuretanowa.

b) Pianka izolacyjna użyta do produkcji rur i elementów preizolowanych musi spełniać wymagania normy PN-EN 253.

c) Pianka musi być spieniana cyklopentanem.
d) Pianka izolacyjna do izolowania połączeń powinna być dostarczana w opakowaniach zawierających niezbędną ilość płynnych składników potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza.

e) Wymagana przewodność cieplna pianki przy temperaturze 50 ºC nie może być większa niż 0,027 W/mK.

4. Płaszcz osłonowy

Płaszcz osłonowy stosowany w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych musi być 
z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD (minimum typu PE80) i musi spełniać wymagania normy PN-EN 253.
5. Zespół rurowy
Dostarczone gotowe rury preizolowane muszą spełniać wymogi normy PN-EN 253 zwłaszcza 
w zakresie tolerancji średnicy zewnętrznej, odchylenia od współosiowości, wytrzymałości 
na ścinanie w kierunku osiowym i stycznym.
Trwałość systemu rurowego w ciągłej temperaturze pracy 135° winna wynosi co najmniej 30 lat.
6. Elementy prefabrykowane (kształtki)

a) Łuki (kolana):

– w zakresie średnic od DN 20 mm do DN 100 mm – gięte na zimno,
– w zakresie średnic większych – gięte na gorąco.
Nie dopuszcza się do stosowania kolan segmentowych

b) Trójniki (odgałęzienia) – dopuszcza się jedynie trójniki wykonane zgodnie z normą PN-EN 448.
c) Zwężki – dopuszcza się do stosowania wyłącznie symetryczne zwężki stalowe wykonane metodą ciągnienia z rur bezszwowych, spawanych doczołowo do prostych odcinków rur o różnych średnicach.

d) Armatura preizolowana – zespół armatury preizolowanej musi spełniać wymagania normy PN-EN 488,a w szczególności:

· szczelność zaworów przy ciśnieniu roboczym 2,5 MPa – 100 %,
· maksymalna temperatura pracy 135 ºC,
· kierunek przepływu czynnika przez zawór dwustronny,
· zawory odcinające na odpowietrzeniach i spustowe mają spełniać następujące warunki:

· korpus wykonany ze stali nierdzewnej,
· kula – stal nierdzewna,
· wrzeciono – stal nierdzewna,
· uszczelki wrzeciona i kuli nawęglane PTFE + C,
· zawory odcinające na sieciach rozdzielczych mają spełniać n/w warunki:

· korpus – stal węglowa,
· kula – stal nierdzewna,
· trzpień – stal nierdzewna,
· uszczelnienia – PTFE.
7. Połączenia mufowane

Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w aktualnej normie PN-EN 489. Połączenia muszą być przystosowane do przenoszenia sił i wykonania testów ciśnieniowych o wielkości 0,2 bar na szczelność przed ich izolacją. Konstrukcja mufy musi umożliwiać nieniszczącą inspekcję zgrzewów 
i nieniszczące sprawdzenie wypełnienia pianką PUR oraz sprawdzenie jej jakości, struktury i gęstości. 

Oferowany system musi gwarantować wytrzymałość i jakość zespołu złącza, co najmniej taką, jak obudowy zewnętrznej.

Dla ciepłociągów o średnicach Dn < 300 muszą być stosowane mufy termokurczliwe, kielichowe lub proste, sieciowane radiacyjnie z fabrycznie wykonanymi otworami wlewowymi (na obszarze niesieciowanym) przystosowanymi do korków, podwójnie uszczelniane (klej + mastik) o konstrukcji zamkniętej po obwodzie. Zamknięcia otworów wlewowych dopuszcza się tylko za pomocą korków zgrzewalnych.
8. Instalacja alarmowa

Wszystkie zespoły preizolowane muszą być wyposażone w instalację do sygnalizowania zawilgocenia izolacji, typu impulsowego. Dwuprzewodowy system alarmowy impulsowy wbudowany w rury i elementy preizolowane przystosowany do podłączenia do urządzeń do ciągłej kontroli.
Przy wykonaniu odgałęzienia w lewo, instalacja alarmowa odgałęzienia winna być włączona w lewy przewód rurociągu głównego, a odgałęzienia w prawo - w prawy przewód.
9. Wymagane dokumenty:

Dokumenty które należy przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

a) Oświadczenie, że oferowany system preizolowany spełnia aktualne normy.
b) Aktualną aprobatę techniczną albo krajową ocenę techniczną dla rur preizolowanych.
c) Wyniki badań współczynnika przewodzenia przeprowadzone przez akredytowane laboratorium badawcze, zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 8497 oraz aktualnej normy PN-EN 253.

d) Wyniki badań wytrzymałości na ścinanie przed starzeniem i po starzeniu przeprowadzone przez akredytowane laboratorium badawcze, zgodnie z aktualną normą PN-EN 253. Wyniki badań należy podawać razem z gęstością oraz wytrzymałością na ścinanie pianki PUR,
w odniesieniu do zastosowanego systemu.
e) Udokumentowanie trwałości systemu rurowego w ciągłej temperaturze pracy 135° przez minimum 30 lat.
f) Instrukcja transportu i magazynowania rur i elementów preizolowanych, instrukcja wykonania złącza mufowego, instrukcja poprawności działania systemu alarmowego.

g) Karty katalogowe produktów.

Dokumenty należy przedłożyć niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty, drogą elektroniczną, do weryfikacji przez Zamawiającego.
Dokumenty które należy przedłożyć Zamawiającemu przy dostawie materiałów:

a) Świadectwo odbioru 3.1. wg PN-EN 10204.
b) Deklarację zgodności z normą lub aprobatą techniczną na materiały stanowiące przedmiot zamówienia oraz komponenty użyte do ich produkcji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213).
c) Oświadczenie, że materiały zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich dostarczeniem.
ZAMAWIAJĄCY                                   


                                WYKONAWCA
[image: image1]

