# Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy nr ZP.60.DWC.10.2026

Opis przedmiotu zamówienia

- Zakres rzeczowy:

- Remont i malowanie komina na kotłowni Millenium II o wysokości 70 m.

- Prace naprawcze na koninie kotłowni Millenium I o wysokości 60 m.

- Wykonanie Oceny Stanu Technicznego kominów na kotłowni Millenium: H=70m, H=60m, 2xH=16m oraz na kotłowni Sikorskiego H=45m.

Wszystkie prace, czynności, dostawy, zabezpieczenia, pomiary, badania, opracowania, uzgodnienia i obowiązki organizacyjne wskazane w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowią zakres zamówienia objęty wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy. Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania zamówienia, nawet jeśli nie zostały wyraźnie wymienione, lecz wynikają z technologii robót, właściwości obiektu, obowiązujących przepisów lub zasad wiedzy technicznej

- Szczegółowy opis prac

Ad. 1 a) Remont i malowanie komina na kotłowni Millenium II o wysokości 70 m

Komin stalowy o wysokości H=70,0 m i średnicy zewnętrznej Ø=2000 mm oraz średnicy wylotu Ø=1800 mm z bocznym doprowadzeniem spalin. Trzon komina wykonany jest z 7 segmentów montażowych o długościach po 10.0 m każdy. Konstrukcję usztywniającą komina stanowi wieża kratowa. Jako elementy konstrukcyjne zastosowano rury stalowe (średnicy 400/320/240 mm w zależności od poziomu). Stężenia oraz zastrzały wykonano również z rur stalowych (średnica 240/220/200/170 mm w zależności od poziomu).

Remont:

- Wykonać konserwacje śrub na złączach kołnierzowych: czyszczenie, malowanie.

- Wykonać miejscowe naprawy powłok ochronnych trzonu komina oraz osprzętu stalowego (galerii, drabin) w miejscach stwierdzonych uszkodzeń.

- Odnowienie powłok ochronnych całego trzonu komina oraz konstrukcji wsporczej.

- Wymienić kraty pomostowe ostatniej galerii na nowe – zalecane kraty TWS.

- Usunąć korozję biologiczną z powierzchni fundamentów i odnowić powierzchnie ochronne.

- Uszczelnić spękania na cokole fundamentowym komina.

- Wykonać czyszczenie powierzchni fundamentów i odnowienie powłok ochronnych

- Usprawnić odwodnienie terenu wokół fundamentów.

- Poprawnie zamocować przewody instalacji oświetlenia przeszkodowego.

Czyszczenie i malowanie powłoką antykorozyjną ścian zewnętrznych komina stalowego

- Wykonanie czyszczenia:

- zewnętrznej powierzchni przewodu kominowego za pomocą myjki ciśnieniowej i szczotkowania (cały komin),

- galerii roboczych za pomocą myjki ciśnieniowej,

- górnej, wewnętrznej powierzchni komina ok. 2 m w głąb komina (od szczytu) – myjka,

- konstrukcji usztywniające komina za pomocą myjki ciśnieniowej.

- Malowanie przewodu kominowego z zewnątrz na całej jego wysokości. Segment 7 powyżej 60 m należy pomalować w kolorach białym i czerwonym jako oznakowanie przeszkodowe.

- Wykonanie LOGO MPEC na powierzchni przewodu kominowego o wysokości ok. 2 m z dwóch stron, wg wzoru graficznego dostarczonego przez Zamawiającego.

- Malowanie galerii roboczych - wsporniki, podesty, bariery ochronne o wysokości, drabiny

- Malowanie konstrukcji usztywniającej.

- Demontaż, czyszczenie i montaż 3 szt. lamp oświetlenia przeszkodowego komina.

Wytyczne odnośnie farby:

- Zabezpieczenie antykorozyjne w miejscach koniecznych należy wykonać z materiałów firmy Jotun.

- Hardtop XP RAL 7035 szara (dwuskładnikowa, alifatyczno-poliuretanowa farba nawierzchniowa).

- Hardtop AS RAL 3001 czerwona (dwuskładnikowa, poliuretanowa farba nawierzchniowa).

- Grubość powłok lakierniczych wykonać zgodnie z kartami technicznymi wskazanych powyżej farb.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych  po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego. Za materiał równoważny uznaje się materiał o parametrach technicznych, trwałości, odporności antykorozyjnej, przeznaczeniu, sposobie aplikacji i wymaganej grubości powłoki nie gorszych niż wskazane w OPZ. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed zastosowaniem materiału równoważnego pełną dokumentację techniczną, karty techniczne, karty charakterystyki oraz zalecenia producenta.

Ad. 1b) Prace naprawcze na koninie kotłowni Millenium I o wysokości 60 m

Kotłownia Milenium I  ø  1100 mm H = 60m.

Opis konstrukcji:

Badany komin to konstrukcja stalowa o wysokości H=60.3m i średnicy wylotu Ø=1060mm. Doprowadzenie spalin do komina realizowane jest przez kanał dolotowy zainstalowany na wysokości ok. +4.0m.

Trzon komina wykonany jest z pięciu segmentów montażowych o długościach: PK1=12.0m, PK2÷4=12.6m, PK5=10.5m połączonych ze sobą za pomocą kołnierzy montażowych. Kołnierze wykonane z blachy o gr. 20mm skręcane przy użyciu 16 śrub montażowych M24.
Segment PK1 zakończony jest blachą podstawy o gr. 30mm wzmocnioną konstrukcyjnie żebrami. W segmencie wykonano otwór wyczystkowy o wymiarach 50x40cm zamykany blachą stalową.
Całość konstrukcji posadowiona jest na żelbetowych fundamentach i utwierdzona przy użyciu 16 kotew fundamentowych M30.

Trzon komina pomalowano w pasy czerwono-białe sygnalizacji dziennej (cztery pasy w kolorze czerwonym, trzy w kolorze białym).

Komin wyposażony jest w:

Drabinę komunikacji pionowej wykonaną z kątownika 50x5mm (szerokości 51cm), wspawanymi szczeblami (pręt stalowy Ø 20mm) w rozstawie co 30cm. Na całej wysokości drabiny zamontowano kosz ochronny (płaskowniki poziome 60x6mm, płaskowniki pionowe 50x6mm).

Odciągi linowe:

stanowią stalowe liny ocynkowane Ø20mm, zamocowane na poziomach +30.0m oraz +49.9m.
Podesty robocze: (poziome +8.0m; +23.0m; +40,0m; +58,3m) wykonane z elementów o szerokości 0,75m. Konstrukcję wsporczą stanowią ceowniki C60, pokrycie podestu – kraty pomostowe.
Bariera ochronna o wysokości 113cm składa się z pionowych słupków (kątownika 50x5mm), poręczy poziomych (kątownik 50x5mm), oraz bortnicy (blacha 150x3mm). Całość w konstrukcji spawanej.
Na barierkach galerii z poziomu +58,3m zamontowano 4 lampy sygnalizacji oświetlenia przeszkodowego typu OSM 100.

Instalacja odgromowa:

Jako zwód pionowy zastosowano trzon komina. Przewody odprowadzające (bednarka 25x4mm) przyspawano bezpośrednio do blachy trzonu komina. Przewody odprowadzające połączono z przewodem uziemiającym przy użyciu złącza kontrolnego (2xM8)

Zakres prac:

- Wykonać czyszczenie i renowację powłok ochronnych trzonu komina w miejscach występowania intensywnych zacieków eksploatacyjnych, szczególnie w strefie wylotu oraz przy podstawie komina.

- Wykonać oczyszczenie i renowację powłok ochronnych klapy wyczystkowej.

- Wymienić lub oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie skorodowane elementy pomocnicze, takie jak:

  - Śruby i blachy zaślepiające króćce pomiarowe,

  - Elementy mocujące podesty i galerię

  - Klapę wyczystki.

- Przeprowadzić konserwację napinaczy odciągów linowych, obejmującą:

  - Oczyszczanie i zabezpieczenie antykorozyjne gwintów śrub i elementów stalowych napinaczy.

- Naprawić powierzchnię fundamentu odciągów linowych, w tym:

  - Usunąć spękaną warstwę wylewki,

  - Odtworzyć warstwę ochronną,

  - Usunąć zalegający żużel w otoczeniu fundamentu.

- Wykonać konserwację osprzętu stalowego, w tym:

  - Oczyszczenie i malowanie elementów drabin, galerii i spoczników,

  - Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne śrub lub ich wymiana na nowe

Ad. 1c) Wykonanie Oceny Stanu Technicznego kominów na kotłowni Millenium: H=70m, H=60m, 2xH=16m oraz na kotłowni Sikorskiego H=45m.

Zakres prac do wykonania w ramach OST:

- ocena stanu technicznego konstrukcji komina,

- pomiary nieniszczące grubości ścian trzonu kominowego w obrębie połączeń kołnierzowych;

- oględziny elementów konstrukcyjnych, fundamentów oraz elementów osprzętu pomocniczego,

- sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej oświetlenia przeszkodowego oraz czyszczenie i konserwacja lamp w przypadku spalonej żarówki należy ją wymienić (materiał po stronie zamawiającego),

- ocena stanu technicznego odciągów linowych wraz z fundamentami, pomiary napięcia lin i ewentualna ich korekta.

- ocena stanu połączeń śrubowych, spawanych,

- ocena stanu powłok zabezpieczających,

- przegląd oraz pomiar instalacji odgromowej.

- inwentaryzacja ewentualnych uszkodzeń trzonu komina,

- badanie pionowości trzonu kominowego,

- ocena stanu  powierzchni wkładu ocieplającego – wykonanie dokumentacji  fotograficznej na całej długości komina pas ok. 20cm,

- opracowanie oceny stanu technicznego z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi warunków dalszej bezpiecznej eksploatacji komina, określenie zakresu i wytyczne ewentualnych napraw, konserwacji, zalecenia eksploatacyjne.

Kotłownia Sikorskiego ø  1200 mm H = 45m.

Opis konstrukcji:

Przedmiotowy komin stalowy jest konstrukcją rurową o wysokości H=45,0 m i średnicy wylotu Ø=1080 mm. Trzon komina posiada boczne doprowadzenie spalin na poziomie +11.0m (oś kanału spalinowego).

Konstrukcję nośną trzonu stanowi trójnóg. Trzon komina posadowiono na poziomie ok. +10.3 m, natomiast punkt podparcia znajduje się na poziomie ok. +13.2 m. Trzon na całej długości wykonano w technologii spawanej bez zastosowania skręcanych kołnierzy montażowych.

Podstawę członu stanowi kołnierz montażowy (szerokość 180 mm) wykonany z blach o gr. 20 mm wzmocnionej konstrukcyjnie żebrami (blacha gr. 11 mm). Konstrukcja trzony przytwierdzona jest do stalowego pierścienia stanowiącego zakotwienie śrubami M40 w ilości 18 szt.

Słupy nośne trójnogu stanowi kratownica z kątowników (L130x10 oraz L75x7) przytwierdzona do żelbetowych bloków fundamentowych śrubami M40 w ilości 4 szt. każda podpora.

Poniżej punktu posadowienia trzonu komina (poziom +10.3 m) w jego osi wykonano lej zsypowy połączony stalową rurą z poziomem terenu umożliwiając czyszczenie przewodu kominowego z osiadających wewnątrz pyłów i sadzy.

Poniżej wylotu spalin zamontowano 2 lampy sygnalizacji oświetlenia przeszkodowego typu OSM 100.

Trzon komina wykorzystywany jest obecnie jako maszt na powierzchni, którego zainstalowano anteny nadawczo-odbiorcze kilku sieci telefonii komórkowej.

Komin wyposażony jest w:

Drabinę komunikacji pionowej

do poziomu ok. 13.5 m drabinę komunikacji stanowią klamry włazowe (pręt Ø18 mm) przyspawane bezpośrednio do jednej z podpór konstrukcji wsporczej.

Powyżej drabinę przymocowano do trzonu komina. Drabina szerokości 50 cm, wykonaną z kątownika L50x5, w wspawanymi szczeblami (pręt stalowy Ø20 mm) w rozstawie co 30 cm. Na całej wysokości drabiny zamocowano kosz ochronny.

Galerie dla obsługi: (poziom +10.3 m, +13.5 m)

Stanowią zarazem poziome przepony wzmacniające konstrukcję nośną.

Podesty wykonano z blach ryflowanych przyspawanych do wsporników nośnych. Całość wykorzystano jako szalunek pod warstwę betonu o grubości ok. 10 cm (dla podestu z poziomu +10.3 m) oraz 18 cm (dla podestu z poziomu 13.5 m). Szerokość podestów 1.4 m (poziom +10.3 m) oraz 1.1 m (poziom +13.5 m).

Bariery ochronne o wysokości 113 cm, wykonane z pionowych słupków oraz poręczy poziomej (całość płaskownik 40x5 mm).

Instalacja odgromowa:

Jako zwód pionowy zastosowano trzon komina. Przewód odprowadzający (bednarka 25x3 mm) przyspawana bezpośrednio do każdej z trzech podpór konstrukcji wsporczej, połączona z przewodem uziemiającym przy użyciu złącza kontrolnego.

Kotłownia Biomasowa KB1 - ø 1000  H = 16m.

Przedmiotowy komin jest konstrukcją stalową i rurowa o wysokości H=16m i średnicy wylotu Ø=800mm. Doprowadzenie spalin do komina stanowi kanał dolotowy zamontowany na wysokości ok. +4.3m. Trzon komina wykonany jest z jednego samonośnego segmentu zakotwionego do żelbetowego fundamentu przy pomocy 16 kotew fundamentowych M20.

Dolna część trzonu zakończona jest płytą podstawy o grubości 15mm, wzmocniona konstrukcyjnie żebrami. W segmencie wykonano otwór wyczystkowy zamykany blachą stalową.

Wyposażenie komina:

Drabina komunikacji pionowej:

Drabina wykonana z profili 50x50x5 z wspawanymi szczeblami włazowymi w rozstawie co 30 cm. Na całej wysokości drabiny zamontowano kosz osłonowy. Kosz wykonany z płaskownika 50x6mm. Całość w konstrukcji spawanej.

Od poziomu podestu obsługowego do wylotu komina zastosowana została szyno-drabina SOLL umożliwiająca dostęp do części szczytowej komina. Szyno-drabina zamontowana do wsporników stalowych spawanych bezpośrednio do płaszcza komina.

Podest roboczy:

Podest wykonany z powtarzalnych elementów o szerokości 1m. Pokrycie podestu stanowią ocynkowane kraty pomostowe. Podest wyposażony jest w obarierowanie ochronne o wysokości 115cm, składające się z pionowych słupków wykonanych z kątownika 50x50x5mm, poręczy poziomych – kątownik 50x50x5 oraz burtnic – blacha 150x3mm. Całość w konstrukcji spawanej.

Instalacja odgromowa:

Jako zwód pionowy zastosowano trzon komina. Przewody odprowadzające – bednarka 25x4mm – przyspawano bezpośrednio do blachy trzonu komina/. Przewody odprowadzające połączone z przewodami uziemiającymi przy pomocy złączy kontrolnych (2xM8).

Kotłownia Biomasowa KB2 - ø 1000  H = 16m.

Przedmiotowy komin jest konstrukcją stalową i rurowa o wysokości H=16m i średnicy wylotu Ø=800mm. Doprowadzenie spalin do komina stanowi kanał dolotowy zamontowany na wysokości ok. +4.3m. Trzon komina wykonany jest z jednego samonośnego segmentu zakotwionego do żelbetowego fundamentu przy pomocy 16 kotew fundamentowych M20.

Dolna część trzonu zakończona jest płytą podstawy o grubości 15mm, wzmocniona konstrukcyjnie żebrami. W segmencie wykonano otwór wyczystkowy zamykany blachą stalową.

Wyposażenie komina:

Drabina komunikacji pionowej:

Drabina wykonana z profili 50x50x5 z wspawanymi szczeblami włazowymi w rozstawie co 30 cm. Na całej wysokości drabiny zamontowano kosz osłonowy. Kosz wykonany z płaskownika 50x6mm. Całość w konstrukcji spawanej. Komin wyposażony jest w drabinę wejściową na całej swojej wysokości.

Podest roboczy:

Podest wykonany z powtarzalnych elementów o szerokości 1m. Pokrycie podestu stanowią ocynkowane kraty pomostowe. Podest wyposażony jest w obarierowanie ochronne o wysokości 115cm, składające się z pionowych słupków wykonanych z kątownika 50x50x5mm, poręczy poziomych – kątownik 50x50x5 oraz burtnic – blacha 150x3mm. Całość w konstrukcji spawanej.

Instalacja odgromowa:

Jako zwód pionowy zastosowano trzon komina. Przewody odprowadzające – bednarka 25x4mm – przyspawano bezpośrednio do blachy trzonu komina/. Przewody odprowadzające połączone z przewodami uziemiającymi przy pomocy złączy kontrolnych (2xM8).

- Warunki prowadzenia prac

- W miejscach mocowania do konstrukcji wieży urządzeń operatorów sieci telefonii cyfrowej należy prace konserwacyjno – malarskie przeprowadzać ze szczególną starannością, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa pracujących ludzi, oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniami zamontowanych urządzeń.  Anteny wraz z dochodzącymi kablami ułożonymi w pionie i poziomie należy owinąć folią niezawierającą metalowych cząstek mogących zagłuszać sygnał. Anteny powinno się zabezpieczyć daszkami aby uchronić anteny i podłączenia kablowe przed uszkodzeniami. Zabezpieczyć należy również kontenery operatorów posadowione pod kominem wraz z drogami kablowymi w sposób chroniący urządzenia przed spadającymi kroplami farby, odłamkami i elementami np. poprzez ułożenie na dachu warstwy twardego styropianu, desek  itp. W trakcie trwania prac malarskich Wykonawca będzie ponosić wszelką odpowiedzialność za powstałe uszkodzenia zainstalowanego na kominie i w jego pobliżu sprzętu.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał wygrodzony teren  robót w stanie  wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie zbędne materiały, materiały z rozbiórki, odpady, śmieci  i będzie je utylizował na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą Ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go  Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.