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Załącznik nr 2 do SIWZ i zał. nr 1 do umowy
Wymagania techniczne dla rur płomieniówkowych
Oferowane przez Wykonawcę rury płomieniówkowe muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami PN-EN 10216-2, PN-EN 10204, PN-EN 10220 bądź normami, które je zastępują oraz innymi obowiązującymi normami.

W przypadku wystąpienia różnic między wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu a aktualnymi, obowiązującymi normami, nadrzędne znaczenie stanowią aktualne, obowiązujące normy. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu wynikłe różnice oraz wykaz norm, na które się powołuje w składanej ofercie.
1. Ogólna charakterystyka

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 220 szt. rur płomieniówkowych przeznaczonych do kotła wodnego na biomasę VHB 7000, producent UAB „Enerstenos Gamyba”, o mocy 7000 kW.

Rury przeznaczone są do zastosowania w kotle pracującym jako urządzenie ciśnieniowe zgodne z wymaganiami normy EN 12953.

Podstawowe parametry kotła:

· typ kotła: VHB 7000,

· producent: UAB „Enerstenos Gamyba”,

· rok produkcji: 2019,

· moc: 7000 kW,

· czynnik roboczy: woda,

· maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 16 bar,

· maksymalna dopuszczalna temperatura: 150°C.

2. Rury płomieniówkowe
a) Rury muszą być wykonane ze stali w gatunku P265GH, zgodnie z PN-EN 10216-2 lub normą ją zastępującą.


b) Rury muszą być rurami bez szwu.

c) Wymagane wymiary rur: średnica zewnętrzna Ø76,1 mm, grubość ścianki 4,0 mm, długość 6000 mm.

d) Ilość: 220 szt.

e) Rury muszą być wykonane z zachowaniem wymaganych przez właściwą normę tolerancji wymiarowych dotyczących średnicy zewnętrznej, grubości ścianki oraz długości.

f) Rury muszą być proste, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, pęknięć, wżerów, rozwarstwień i innych wad mogących mieć wpływ na ich prawidłowe użytkowanie.

g) Powierzchnia rur powinna być wolna od zanieczyszczeń oraz wad materiałowych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i trwałość eksploatacji.

h) Końce rur powinny być równo obcięte i pozbawione uszkodzeń utrudniających ich montaż.

i) Niedopuszczalne są naprawy rur poprzez spawanie lub inne zabiegi maskujące wady materiałowe.

j) Każda partia dostarczonych rur musi posiadać możliwość jednoznacznej identyfikacji producenta, gatunku materiału oraz numeru wytopu/partii.

k) Rury muszą być dostarczone w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i składowania.

3. Wymagania dotyczące materiału i dokumentacji jakościowej

a) Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204.

b) Świadectwo odbioru powinno potwierdzać zgodność dostarczonych rur z wymaganiami dotyczącymi gatunku stali P265GH oraz wymaganiami właściwej normy wykonania.

c) Dokument jakościowy powinien umożliwiać identyfikację dostarczonych rur z odpowiednim numerem wytopu/partii.

d) Dokumentacja jakościowa powinna zawierać co najmniej informacje dotyczące producenta, gatunku stali, wymiarów rur, numeru wytopu/partii, składu chemicznego, właściwości mechanicznych oraz wyników wymaganych badań i kontroli.

e) Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych rur z wymaganiami niniejszego dokumentu oraz obowiązującymi normami.

4. Wymagane dokumenty przy dostawie
a) Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204.

b) Dokument potwierdzający zgodność materiału z wymaganiami dla gatunku P265GH.

c) Dokumentację umożliwiającą identyfikację rur z dostarczonym świadectwem materiałowym.

d) Instrukcję dotyczącą transportu i magazynowania, jeżeli producent określa szczególne wymagania w tym zakresie.

e) dokument gwarancyjny na 24 miesiące

Dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą materiałów.

5. Odbiór dostawy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczonych rur pod względem:

· ilościowym,
· wymiarowym,
· wizualnym,
· zgodności gatunku materiału z zamówieniem,
· kompletności wymaganej dokumentacji jakościowej,
W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych rur z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie Zamawiający ma prawo odmówić ich odbioru i żądać dostarczenia materiału zgodnego z zamówieniem.
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