
[image: image1.png]§§SNDE



                                                                                  Zał. nr 1 do SIWZ oraz umowy
Opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI Z DN. 14.04.2026 r.
„Dostawa korpusu wanny odżużlacza typu OZ-GW”

1. ZAMAWIAJĄCY:
Nowosądecka Dobra Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, 
ul. Wiśniowieckiego 56 , 33 – 300 Nowy Sącz

REGON   520 217 961
KRS   0000927443
NIP 734-36-01-748

e-mail: nde@mpecns.pl 
 www.mpecns.pl 
numer telefonu: 18-443-53-83
KOD CPV: 
CPV 44615000-4 – Zbiorniki ciśnieniowe i pojemniki metalowe

CPV 45251200-3 – Roboty budowlane w zakresie ciepłowni

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa korpusu wanny odżużlacza typu OZ-GW2,5 przeznaczonego do pracy w instalacji odżużlania kotłów w zakładzie Zamawiającego.

Korpus wanny stanowi element konstrukcyjny przenośnika zgrzebłowego żużla z górnym wygarnianiem i jest przystosowany do zabudowy:

· wału napędowego,

· wału napinającego,

· wału zwrotnego.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie konstrukcji stalowej korpusu wanny odżużlacza wraz z przygotowaniem powierzchni pod montaż wykładziny bazaltowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1 sztuki korpusu wanny odżużlacza wraz z stopami.
3. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
	Parametr
	Wartość

	Szerokość (Bu)
	570 mm

	Długość całkowita (Lc)
	10560 mm

	Długość użytkowa (Lu)
	8300 mm

	Wysokość (Ho)
	1800 mm




Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi konstrukcji stalowych.

4. OPIS KONSTRUKCJI
Korpus wanny odżużlacza powinien stanowić konstrukcję spawaną wykonaną z elementów stalowych przeznaczonych do budowy konstrukcji przemysłowych.


Konstrukcja powinna składać się z następujących zasadniczych elementów:

- górnej wanny roboczej,

- dolnej wanny powrotnej,

- stopy do posadowienia odżużlacza, umożliwiające dostosowanie wysokości i poziomowania do posadzki w kotłowni,

- elementów usztywniających konstrukcję.


Korpus powinien być dostarczony w segmentach transportowych umożliwiających transport drogowy oraz montaż w miejscu instalacji.

Segmenty konstrukcji powinny być przygotowane do:
- połączenia poprzez spawanie montażowe, lub

- montaż z zastosowaniem ram montażowych.

4.1.     GÓRNA WANNA ROBOCZA
Górna wanna robocza powinna być wykonana z blachy stalowej giętej o grubości 8 mm.
Konstrukcja wanny powinna być przystosowana do montażu wykładziny bazaltowej montowanej na zaprawie odpornej na działanie wysokiej temperatury oraz ścieranie. Powierzchnie robocze powinny być przygotowane w sposób umożliwiający trwałe zamocowanie wykładziny bazaltowej.

4.2.     DOLNA WANNA POWROTNA
Dolna wanna powrotna powinna być wykonana z elementów stalowych przeznaczonych do wykonywania konstrukcji spawanych stosowanych w instalacjach przemysłowych.

Konstrukcja powinna być przystosowana do zastosowania wykładziny bazaltowej zabezpieczającej powierzchnie przed oddziaływaniem materiałów abrazyjnych. Koryto odżużlacza ma być przystosowane do wyłożenia płytkami bazaltowymi tylko od spodu, boki nie. Zamówienie dotyczy przygotowania wanny do wyłożenia płytkami. Wyłożenie bazaltem jest po stronie Zamawiającego.
5.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA
Konstrukcja powinna zostać wykonana jako konstrukcja spawana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wykonywania konstrukcji stalowych.

Połączenia spawane powinny być wykonane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje spawalnicze.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią jakość wykonania konstrukcji, w szczególności:

- właściwe przygotowanie elementów do spawania,

- kontrolę jakości połączeń spawanych,

- zapewnienie szczelności konstrukcji wanny.

6.      ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Wszystkie elementy stalowe powinny zostać zabezpieczone antykorozyjnie.

Minimalny system zabezpieczenia powinien obejmować:
- powłokę gruntującą,
- powłokę nawierzchniową przeznaczoną do pracy w środowisku przemysłowym.

Powłoki antykorozyjne powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami producenta systemu malarskiego oraz obowiązującymi normami.

7.       WARUNKI DOSTAWY
Korpus wanny odżużlacza powinien zostać dostarczony w segmentach transportowych umożliwiających transport oraz montaż.

Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać:
- rysunki montażowe,
- instrukcję montażu,
- dokumentację techniczną wykonania.

Elementy konstrukcji powinny być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu.

8.       GWARANCJA
Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres minimum 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad wynikających z błędów materiałowych lub wykonawczych.


