Zał. nr 1 do SIWZ oraz umowy

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa i montaż 2 szt. koszy węglowych do kotłów WR-5”

- ZAMAWIAJĄCY:

Nowosądecka Dobra Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wiśniowieckiego 56 , 33 – 300 Nowy Sącz

REGON   520 217 961	KRS   0000927443	NIP 734-36-01-748

e-mail: nde@mpecns.pl 	 www.mpecns.pl

numer telefonu: 18-443-53-83

KOD CPV:

44620000-2 – Urządzenia i elementy instalacji kotłowych (dostawa),

45350000-5 – Instalacje mechaniczne (montaż).

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż 2 szt. koszy węglowych przeznaczonych do współpracy z istniejącymi rusztami mechanicznymi typu RTSC 1,8×4,5 lub rozwiązaniem równoważnym, wraz z ich uruchomieniem oraz przekazaniem do eksploatacji.

Przez rozwiązanie równoważne należy rozumieć urządzenie zapewniające pełną kompatybilność wymiarową, funkcjonalną oraz eksploatacyjną z istniejącym układem podawania paliwa kotłów WR-5, umożliwiające jego montaż oraz prawidłową eksploatację bez konieczności wykonywania istotnych zmian konstrukcyjnych, przeróbek technologicznych lub zmian istniejących punktów mocowania.

Oferowane rozwiązanie musi zapewniać parametry pracy nie gorsze niż urządzenia obecnie eksploatowane, w szczególności w zakresie współpracy z rusztami, ciągłości podawania paliwa, bezpieczeństwa eksploatacji oraz trwałości pracy urządzeń.

Kosze węglowe stanowią element układu podawania paliwa i muszą być dostosowane konstrukcyjnie oraz funkcjonalnie do istniejących urządzeń technologicznych Zamawiającego.

Rysunek techniczny istniejącego rozwiązania stanowi załącznik do OPZ i ma charakter referencyjny w zakresie wymagań wymiarowych, montażowych oraz funkcjonalnych.

Ciężar wykazania równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy.

W celu potwierdzenia równoważności Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą dokumentacji technicznej oferowanego rozwiązania, obejmującej co najmniej rysunki, opis techniczny lub dane techniczne potwierdzające spełnienie wymagań określonych w OPZ.

- ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie 2 szt. koszy węglowych,

- wyposażenie w warstwownice oraz elektryczne układy regulacji i sterowania,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- dostawę i montaż,

- demontaż istniejących koszy węglowych oraz przetransportowanie ich do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie zakładu,

- przekazanie dokumentacji technicznej,

- przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- dostarczenie narzędzi niezbędnych do obsługi urządzeń.

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz wykonania niezbędnych pomiarów istniejącej instalacji. Złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami lokalnymi oraz przyjęciem odpowiedzialności za prawidłowe dopasowanie dostarczonych urządzeń.

- WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1. Konstrukcja kosza

Kosze węglowe muszą być wykonane jako konstrukcje stalowe spawane. Do ich wykonania należy zastosować stal konstrukcyjną o właściwościach nie gorszych niż S235 lub równoważną. Obudowa koszy powinna być wykonana z blach stalowych o grubości nie mniejszej niż 5 mm, natomiast płyta frontowa z blachy o grubości nie mniejszej niż 12 mm, z uwzględnieniem lokalnego wzmocnienia lub zastosowania wkładki z materiału żaroodpornego w strefach bezpośredniego oddziaływania wysokiej temperatury.

Całość konstrukcji musi zapewniać odpowiednią sztywność, odporność na odkształcenia oraz trwałość w warunkach pracy ciągłej, a także odporność na obciążenia mechaniczne i temperatury występujące podczas eksploatacji kotłów WR-5.

4.2. Warstwownica

Warstwownice muszą umożliwiać równomierne rozprowadzanie paliwa na ruszcie. Powinny być wykonane jako konstrukcje stalowe z wypełnieniem betonem żaroodpornym. Zastosowane rozwiązanie musi zapewniać odporność temperaturową na poziomie nie niższym niż 1 300°C oraz wysoką odporność na ścieranie i szoki termiczne, występujące w trakcie eksploatacji kotłów.

4.3. Mechanizm regulacji warstwownicy

Regulacja warstwownicy powinna być realizowana przy zastosowaniu napędu elektrycznego. Mechanizm regulacji musi zapewniać płynną, precyzyjną oraz bezpieczną zmianę ustawienia warstwownicy w warunkach eksploatacyjnych.

Napęd elektryczny powinien umożliwiać sterowanie lokalne oraz zapewniać możliwość zatrzymania warstwownicy w dowolnym położeniu roboczym.

Układ napędowy musi być wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe oraz możliwość awaryjnego sterowania ręcznego w przypadku zaniku zasilania lub awarii napędu.
Konstrukcja układu sterowania musi zapewniać bezpieczną obsługę przez jednego operatora oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów BHP i norm dotyczących urządzeń elektrycznych i automatyki przemysłowej.

4.4. Zasuwa łukowa

Kosze węglowe mają być wyposażone w zasuwy łukowe umożliwiające odcięcie dopływu paliwa na ruszt. Napęd zasuwy powinien być realizowany przy zastosowaniu napędu elektrycznego zapewniającego płynną regulację położenia, możliwość blokady położenia roboczego oraz bezpieczną eksploatację urządzenia.

Sterowanie zasuwą powinno odbywać się lokalnie z poziomu stanowiska obsługi. Układ powinien umożliwiać przyszłą integrację z istniejącym systemem automatyki Zamawiającego. Układ napędowy musi być wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe, możliwość zatrzymania w dowolnym położeniu oraz awaryjną możliwość ręcznego przesterowania w przypadku zaniku napięcia lub uszkodzenia napędu.

Konstrukcja zasuwy musi zapewniać szczelność oraz niezawodność działania w warunkach eksploatacyjnych. Elementy elektryczne powinny posiadać stopień ochrony dostosowany do warunków pracy w pomieszczeniach kotłowni, nie niższy niż IP54 lub równoważny.

Układ sterowania powinien umożliwiać przyszłą integrację z istniejącym systemem automatyki Zamawiającego.

Zamawiający posiada unifikację urządzeń elektrycznych, w tym napędów elektrycznych zasuw technologicznych. Zalecane jest zastosowanie urządzeń zastępowalnych z urządzeniami eksploatowanymi przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga zachowania obowiązujących standardów unifikacji w zakresie zastosowanych napędów elektrycznych. Zastosowany napęd musi zapewniać pełną kompatybilność funkcjonalną oraz możliwość integracji z istniejącym systemem automatyki Zamawiającego.

Zamawiający wymaga zastosowania napędu elektrycznego AUMA wyposażonego w sterownik AUMAMATIC AC 01.2 lub rozwiązania równoważnego pod względem funkcjonalnym i eksploatacyjnym, zgodnego z obowiązującym u Zamawiającego standardem unifikacji.

Napęd Auma ze sterownikiem AumaMatic AC01.2.

Parametry:

- Zasilanie 400V

- Sterowanie otwórz/zamknij sygnałem 24VDC lub stykiem bez potencjałowym

- Sygnalizacja (styk, lub 24VDC)

  - pozycja otwarta

  - pozycja zamknięta

  - praca w trybie zdalnym

  - awaria

  - przekroczenie momentu

- Nie potrzebujemy sterowania analogowego, nie potrzebujemy odczytu analogowego pozycji.

4.5. Wzierniki

Kosze należy wyposażyć w wzierniki kontrolne umożliwiające obserwację pracy urządzenia.

Wzierniki muszą być wyposażone w szyby żaroodporne o odporności temperaturowej nie mniejszej niż 800°C, zapewniające bezpieczną i ciągłą kontrolę procesu spalania. Konstrukcja wzierników musi zapewniać szczelność, trwałość oraz bezpieczeństwo obsługi, w szczególności ochronę przed emisją gorących gazów i pyłów. Szyby powinny być łatwe do demontażu i wymiany oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie koszy muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez zastosowanie systemu malarskiego o minimalnej grubości 120 µm, zgodnego z PN-EN ISO 12944, dostosowanego do pracy w środowisku ciepłowniczym, a kolor powłoki zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

5. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Konstrukcja powinna zapewniać długotrwałą i bezawaryjną eksploatację, a zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i deklaracje zgodności.

Konstrukcja stalowa oraz połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-EN 1090-2 oraz PN-EN ISO 3834 lub normami równoważnymi.

Spoiny powinny spełniać wymagania jakościowe minimum klasy C wg PN-EN ISO 5817 lub normy równoważnej.
Materiały konstrukcyjne powinny być zgodne z PN-EN 10025-2 lub normą równoważną.
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO 12944 lub normą równoważną.

Urządzenia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zasadami bezpieczeństwa eksploatacji oraz obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi urządzeń technologicznych.

Zastosowane układy napędowe, elektryczne oraz sterownicze muszą spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych oraz automatyki przemysłowej. Elementy elektryczne powinny być przystosowane do pracy w środowisku o podwyższonym zapyleniu i temperaturze występujących w pomieszczeniach kotłowni. Układy sterowania muszą zapewniać bezpieczne zatrzymanie urządzeń w przypadku zaniku zasilania, przeciążenia lub wystąpienia sytuacji awaryjnej.

6. DOKUMENTACJA

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczną obejmującą rysunki zestawieniowe, wykaz części zamiennych, instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej, atesty materiałowe potwierdzające jakość zastosowanych materiałów, dokumentację spawalniczą (WPS/WPQR lub równoważną) oraz deklarację zgodności wykonania z obowiązującymi normami.

Dokumentacja powinna dodatkowo obejmować schematy elektryczne układów zasilania i sterowania, wykaz zastosowanych zabezpieczeń elektrycznych, instrukcję obsługi układów napędowych i sterowniczych oraz opis procedury awaryjnego sterowania ręcznego w przypadku zaniku zasilania lub awarii napędu.

Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania następujących dokumentów:

- deklaracji zgodności

- dokumentacji technicznej dla zastosowanych urządzeń elektrycznych i napędowych,

- karty katalogowe zastosowanych napędów,

- karty gwarancyjne,

- wykaz części szybkozużywających się.

7. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu, uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 10 tygodni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji obejmuje wykonanie, dostawę, montaż, uruchomienie oraz odbiór przedmiotu zamówienia.

8. GWARANCJA

Termin rękojmi i gwarancji wynosi:

- na montaż urządzeń - 5 lat,

- na urządzenia – okres gwarancji równy udzielanej przez producenta urządzenia AKPiA, lecz nie mniej niż 24 miesiące,

licząc od daty końcowego odbioru  przedmiotu umowy.

9. ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego i obejmuje kontrolę zgodności dostarczonych urządzeń z wymaganiami OPZ i dokumentacją techniczną, weryfikację kompletności dostawy, ocenę jakości wykonania, kontrolę połączeń spawanych zgodnie z PN-EN ISO 17637 lub normą równoważną, sprawdzenie poprawności działania mechanizmów regulacyjnych i elementów ruchomych oraz przeprowadzenie próby funkcjonalnej potwierdzającej prawidłową współpracę z istniejącym układem podawania paliwa, brak kolizji montażowych, nieszczelności oraz poprawne działanie urządzeń. Spoiny powinny spełniać wymagania minimum klasy C wg PN-EN ISO 5817 lub normy równoważnej.

W ramach odbioru należy również przeprowadzić sprawdzenie poprawności działania napędów elektrycznych, działania wyłączników krańcowych, zabezpieczeń przeciążeniowych oraz funkcji zatrzymania awaryjnego. Należy także zweryfikować poprawność działania układu ręcznego sterowania awaryjnego oraz poprawność wykonania i oznakowania instalacji elektrycznej i sterowniczej.

Z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

Za zakończenie realizacji zamówienia uznaje się podpisanie przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA: