Zał. nr 1 do SIWZ oraz umowy

Opis przedmiotu zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem trzech pomp sieciowych wraz z falownikami oraz wykonaniem robót demontażowych, montażowych, hydraulicznych i elektrycznych w kotłowni Milenium Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu, zlokalizowanej przy ul. Wiśniowieckiego 56.

Zamówienie obejmuje również włączenie pomp do istniejącego systemu technologicznego kotłowni. Zamawiający posiada obecnie dwie pompy typu DESMI NSLH125-330/A12 – monoblok.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Zakres rzeczowy zamówienia

Zlecenie obejmuje:

- Demontaż trzech pomp sieciowych obecnie użytkowanych, po demontażu pompy pozostają własnością Zamawiającego,

- Przygotowanie fundamentu pod nowe pompy sieciowe w miejscu demontowanych pomp,

- Dostawę trzech fabrycznie nowych pomp sieciowych wraz z dostosowanymi falownikami,

- Montaż mechaniczny i hydrauliczny trzech pomp sieciowych w miejscach zdemontowanych pomp,

- Wykonanie kompletnego podłączenia elektrycznego pomp, w tym wykonanie podłączenia elektrycznego (kabel prowadzony w istniejącym kanale teletechnicznym na poziomie 0) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz wymiana okablowania sterowania od falownika do sterownika,

- Uruchomienie, regulację, pomiary elektryczne i sprawdzenie poprawności działania układu pomp i falowników,

- Aktualizacja danych pomp w systemie SCADA (zadawanie wydajności),

- Przekazanie certyfikatów, dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi.

2.2. Wymagania techniczne – pompy

Dostawa trzech pomp sieciowych Grundfos NK 100-250-269 lub urządzeń równoważnych, spełniających co najmniej następujące parametry techniczne:

- wydajność: 340 m³/h,

- wysokość podnoszenia: 93 m słupa wody,

- moc silnika: 132 kW,

- prędkość obrotowa: 2900 obr./min,

- przeznaczenie do pracy w instalacjach ciepłowniczych,

- konstrukcja umożliwiająca współpracę z falownikiem,

- materiały i wykonanie zapewniające trwałość w warunkach pracy kotłowni.

Za urządzenie równoważne Zamawiający uzna pompę spełniającą wszystkie ww. parametry oraz posiadającą nie gorsze właściwości eksploatacyjne i trwałościowe.

2.3. Wymagania techniczne – falowniki

Dostawa trzech falowników, dostosowanych do parametrów silników pomp sieciowych, zapewniających:

- płynną regulację prędkości obrotowej pomp,

- zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe,

- możliwość współpracy z istniejącą automatyką kotłowni,

- pracę ciągłą w warunkach środowiskowych kotłowni.

Falowniki muszą być fabrycznie nowe, kompletne i przeznaczone do zastosowań przemysłowych.

3. ZAKRES

3.1. Roboty montażowe i instalacyjne

W ramach zadania przewidziano wykonanie następujących prac:

- demontaż trzech pomp sieciowych,

- przygotowanie fundamentu pod nowe pompy sieciowe w miejscu zdemontowanych pomp,

- dostawę trzech pomp sieciowych wraz z falownikami,

- montaż mechaniczny pomp w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- wykonanie podłączeń hydraulicznych pomp do istniejącej instalacji ciepłowniczej wraz z przeróbką hydrauliczną rurociągów wymaganą do przyłączenia pomp,

- wykonanie kompletnych podłączeń elektrycznych pomp,

- wykonanie tras kablowych w istniejącym kanale teletechnicznym do miejsc wskazanych przez Zamawiającego,

- uruchomienie pomp i falowników oraz sprawdzenie poprawności pracy,

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej i powykonawczej.

3.2. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmują w szczególności:

- zapoznanie się z warunkami lokalnymi i technologicznymi kotłowni,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót,

- organizację zaplecza robót,

- zapewnienie zgodności prowadzonych prac z przepisami BHP i ppoż.

3.3. Prace elektryczne

1. Przewody kablowe należy prowadzić po istniejących trasach kablowych w kanale teletechnicznym (poziom gruntu) kablem aluminiowym typu YAKXS (należy poprowadzić 4 żyły), długości tras:

- dla PSC 3 – 75 m

- dla PSC 4 – 85 m

- dla PSC 5 – 95 m

- kabel do falowników – ok. 3 m każdy,

- kabel do sterowników – ok. 25 m każdy.

2. Wpięcie instalacji nastąpi do rozdzielni niskiego napięcia znajdującej się w budynku kotłowni Millenium II w pola wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób niezakłócający ciągłej pracy kotłowni.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym robót pomocniczych i towarzyszących.

4. GWARANCJA

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku realizacji zamówienia lub roku poprzednim.

- Urządzenia muszą posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności oraz dokumentację techniczno-ruchową (DTR).

- Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane roboty zgodnie z ofertą, nie krócej jednak niż wymagany minimalny okres gwarancji przewidziany w SWZ.\

ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA